## Nea Отопление 24В 230В
| Подбор клеммных колодок 24В / 230В в режиме отопления для терморегуляторов Nea | [14 empty] | 2013-09-30
| Основные указания: |  |  | При непосредственном подключении сервоприводов к терморегуляторам Nea можно использовать макс. 5 сервоприводов.
При использовании клеммной колодки RAUMATIC M следует подключать не более 14 сервоприводов, при использовании клеммной колодки Nea не более 12 сервоприводов.
Максимальное количество сервоприводов / количество контуров на комнату / терморегулятор Nea
Auswahltabelle |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Количество комнат или терморегуляторов Nea | 1 | A или B | A или B | A или B | A+Мост или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B+D
|  | 2 | A или B | A или B | A или B | A+Мост или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B+D
|  | 3 | A или B | A или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | B+D
|  | 4 | A или B | A или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | B+D
|  | 5 | A или B | A или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | B+D
|  | 6 | A или B | A или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | A+Мост / Клеммы внутр./внешн. или B | B+D
|  | 7 | B+C | B+C | B+C | B+C | B+C+D
|  | 8 | B+C | B+C | B+C | B+C | B+C+D
… макс. 14 сервоприводов для колодки RAUMATIC M, 12 сервоприводов для колодки Nea.
[8 empty] | 24 В |  |  |  | 230 В
[8 empty] | № артикула: |  |  |  | № артикула:
Materialübersicht | A | Клеммная колодка Nea H 24 В; только отопление без встроенного насосного модуля
[8 empty] | 1 | 339024 | 1 | 002 | 1 | 339230 | 1 | 002
Клеммная колодка Nea H 24 В; только отопление со встроенным насосным модулем
[8 empty] | 1 | 339024 | 1 | 001 | 1 | 339230 | 1 | 001
| Обязательно | Трансформатор 24 В
[8 empty] | 1 | 269024 | 1 | 003 | отсутствует
| Обеспечивает заказчик | Клеммы внутр./внешн. | [5 empty] | отсутствует |  |  |  | отсутствует
|  | Проводной мост | [5 empty] | отсутствует |  |  |  | отсутствует
| B | Клеммная колодка RAUMATIC M
[8 empty] | 1 | 249147 | 1 | 001 | 1 | 249137 | 1 | 001
| C | Дополнительный модуль для терморегуляторов RAUMATIC M
[8 empty] | 1 | 244550 | 1 | 001 | 1 | 244550 | 1 | 001
| D | Дополнительный модуль для сервоприводов RAUMATIC M
[8 empty] | 1 | 244560 | 1 | 001 | 1 | 244540 | 1 | 001
| Опция | Дополнительный насосный/силовой модуль RAUMATIC M
[8 empty] | 1 | 249167 | 1 | 001 | 1 | 249157 | 1 | 001
Клеммы снаружи:
Вариант D+Клеммы до 5 сервоприводов на терморегулятор
Клеммы внутри:
Вариант D+Клеммы до 4 сервоприводов на терморегулятор
Непосредственное подключение:
Проводной мост:
Пример 1:
На этаже 5 комнат:
- 1 комната x 4 сервопривода,
- 2 комнаты x 2 сервопривода,
- 2 комнаты x 1 сервопривод
--> Общее число сервоприводов 10 --> ОК
--> Строка с 5 комнатами
--> Столбец с 4 сервоприводами
--> Решение: A --> Клеммная колодка Nea H + Мост внутри для 4 сервоприводов или
--> Решение: B --> RAUMATIC M
Пример 2:
На этаже 3 комнаты:
- 3 комнаты x 4 сервопривода
--> Общее число сервоприводов 12 --> ОК
--> Строка с 3 комнатами
--> Столбец с 4 сервоприводами
--> Решение: A --> Клеммная колодка Nea H + 2 x Моста для 2 x 4 сервоприводов и 1 x Клемма внутри или
--> Решение: B --> RAUMATIC M
Пример 3:
Жилье с 7 комнатами:
- 1 комната x 5 сервоприводов,
- 1 комната x 3 сервопривода,
- 1 комната x 2 сервопривода,
- 4 комнаты x 1 сервопривод
--> Общее число сервоприводов 14 --> ОК только для RAUMATIC M
--> Строка с 7 комнатами
--> Столбец с 5 сервоприводами
--> Решение: B + C + D (т.к. 5 сервоприводов) --> RAUMATIC M
Пример 4:
Офис, с 3 комнатами по 5 сервоприводов на каждую
- 3 комнаты x 5 сервоприводов,
--> Общее число сервоприводов 15 --> НЕ ОК
макс. количество сервоприводов на клеммную колодку превышено
--> Решение: Разделение на большее количество клеммных колодок или
--> Решение: Непосредственное подключение к 3 терморегуляторам 5 сервоприводов.