## Пересчет мощностей
t°С подающей линии | 70
t°С обратной линии | 50 | Мощность радиаторов расчитана согласно ГОСТ 31311-2005 для температурного графика 95/85/20°С, температурный напор 70°С
t°С в помещении | 20
Высота радиатора | 3
Длина радиатора
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000
Qну для типа 10 | 164.0923 | 205.1153 | 246.1384 | 287.1615 | 328.1846 | 369.2076 | 410.2307 | 451.2538 | 492.2768 | 533.2999 | 574.323 | 615.346 | 656.3691 | 697.3922 | 738.4153 | 779.4383 | 820.4614
Qну для типа 11 | 272.6123 | 340.7654 | 408.9185 | 477.0716 | 545.2247 | 613.3777 | 681.5308 | 749.6839 | 817.837 | 885.9901 | 954.1432 | 1022.2962 | 1090.4493 | 1158.6024 | 1226.7555 | 1294.9086 | 1363.0617
Qну для типа 20 | 267.8536 | 334.817 | 401.7804 | 468.7438 | 535.7072 | 602.6707 | 669.6341 | 736.5975 | 803.5609 | 870.5243 | 937.4877 | 1004.4511 | 1071.4145 | 1138.3779 | 1205.3413 | 1272.3047 | 1339.2681
Qну для типа 21 | 339.368 | 424.21 | 509.052 | 593.8939 | 678.7359 | 763.5779 | 848.4199 | 933.2619 | 1018.1039 | 1102.9459 | 1187.7879 | 1272.6299 | 1357.4719 | 1442.3139 | 1527.1559 | 1611.9978 | 1696.8398
Qну для типа 22 | 436.736 | 545.92 | 655.104 | 764.288 | 873.4719 | 982.6559 | 1091.8399 | 1201.0239 | 1310.2079 | 1419.3919 | 1528.5759 | 1637.7599 | 1746.9439 | 1856.1279 | 1965.3119 | 2074.4959 | 2183.6799
Qну для типа 30 | 414.7059 | 518.3824 | 622.0589 | 725.7354 | 829.4119 | 933.0883 | 1036.7648 | 1140.4413 | 1244.1178 | 1347.7943 | 1451.4708 | 1555.1472 | 1658.8237 | 1762.5002 | 1866.1767 | 1969.8532 | 2073.5297
Qну для типа 33 | 599.8478 | 749.8098 | 899.7717 | 1049.7337 | 1199.6956 | 1349.6576 | 1499.6195 | 1649.5815 | 1799.5435 | 1949.5054 | 2099.4674 | 2249.4293 | 2399.3913 | 2549.3532 | 2699.3152 | 2849.2771 | 2999.2391

## Данные
Высота прибора | Тип прибора | Экспонент | Температурный график |  |  |  | Напор
|  |  | 95/85/20 | 70 | 50 | 20 | 40
300 | 10 | 1.31 | 538 | 258.4654 |  |  | 2.0815
| 11 | 1.28 | 770 | 376.1855 |  |  | 2.0469 | 300 мм
| 20 | 1.28 | 935 | 456.7966 |  |  | 2.0469 | 400 мм
| 21 | 1.3 | 1153 | 557.0316 |  |  | 2.0699 | 500 мм
| 22 | 1.29 | 1469 | 713.6787 |  |  | 2.0583 | 600 мм
| 30 | 1.29 | 1303 | 633.0315 |  |  | 2.0583 | 900 мм
| 33 | 1.31 | 2062 | 990.6239 |  |  | 2.0815
400 | 10 | 1.29 | 690 | 335.2201 |  |  | 2.0583
| 11 | 1.28 | 1020 | 498.3236 |  |  | 2.0469
| 20 | 1.28 | 1169 | 571.1179 |  |  | 2.0469
| 21 | 1.3 | 1465 | 707.7635 |  |  | 2.0699
| 22 | 1.29 | 1872 | 909.4666 |  |  | 2.0583
| 30 | 1.3 | 1641 | 792.7917 |  |  | 2.0699
| 33 | 1.3 | 2611 | 1261.4133 |  |  | 2.0699
500 | 10 | 1.27 | 835 | 410.2307 |  |  | 2.0354
| 11 | 1.28 | 1395 | 681.5308 |  |  | 2.0469
| 20 | 1.27 | 1363 | 669.6341 |  |  | 2.0354
| 21 | 1.31 | 1766 | 848.4199 |  |  | 2.0815
| 22 | 1.3 | 2260 | 1091.8399 |  |  | 2.0699
| 30 | 1.3 | 2146 | 1036.7648 |  |  | 2.0699
| 33 | 1.32 | 3139 | 1499.6195 |  |  | 2.0932
600 | 10 | 1.25 | 971 | 482.416 |  |  | 2.0128
| 11 | 1.28 | 1430 | 698.6302 |  |  | 2.0469
| 20 | 1.27 | 1752 | 860.7475 |  |  | 2.0354
| 21 | 1.31 | 2057 | 988.2218 |  |  | 2.0815
| 22 | 1.31 | 2635 | 1265.904 |  |  | 2.0815
| 30 | 1.31 | 2353 | 1130.4259 |  |  | 2.0815
| 33 | 1.33 | 3648 | 1733.0625 |  |  | 2.1049
900 | 10 | 1.26 | 1590 | 785.5416 |  |  | 2.0241
| 11 | 1.29 | 1953 | 948.8185 |  |  | 2.0583
| 20 | 1.3 | 2268 | 1095.7049 |  |  | 2.0699
| 21 | 1.33 | 2636 | 1252.2897 |  |  | 2.1049
| 22 | 1.33 | 3548 | 1685.5553 |  |  | 2.1049
| 30 | 1.33 | 3133 | 1488.4004 |  |  | 2.1049
| 33 | 1.33 | 4951 | 2352.0813 |  |  | 2.1049
* Тепловая мощность по ГОСТ 31311-2005 (НИИ Витатерм 2016)