{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Výpočet - 70 K - 100_80_20","Výpočet - pro více spádů"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Výpočet - 70 K - 100_80_20","index":0,"n_rows":34,"n_cols":45,"rows_kept":34,"merged":[[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[1,12,2,12],[6,0,9,0],[6,1,7,2],[6,3,9,9],[6,10,9,16],[6,17,9,23],[6,24,9,30],[6,31,9,37],[6,38,9,44],[8,1,9,2],[10,0,11,0],[10,1,11,2],[10,3,10,9],[10,10,10,16],[10,17,10,23],[10,24,10,30],[10,31,10,37],[10,38,10,44],[29,0,29,2],[29,3,29,9],[29,10,29,16],[29,17,29,23],[29,24,29,30],[29,31,29,37],[29,38,29,44],[30,0,30,2],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[33,0,33,2]]}
[]
[{"$nulls":3},"tr","t1","t2","c","AR / LN","∆t AR","∆t LN","выбор\nAR / LN","∆t","∆t N"]
[{"$nulls":3},"[°C]","[°C]","[°C]","[-]"]
[{"$nulls":3},20,90,70,{"$f":"(F4-$D$4)/(E4-$D$4)","v":{"v":0.7142857142857143,"d":"0.714"}},{"$f":"IF(G4>=0.7,\"AR\",\"LN\")","v":"AR"},{"$f":"((E4+F4)/2)-$D$4","v":{"v":60,"d":"60.0"}},{"$f":"((E4-F4)/LN((E4-$D$4)/(F4-$D$4)))","v":{"v":59.44026823976924,"d":"59.440"}},"AR",{"$f":"IF($K$4=\"AR\",I4,J4)","v":60},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",((75+65)/2)-20,((75-65)/LN((75-20)/(65-20))))","v":{"v":50,"d":"50.00"}},null,null,"ELSEN"]
[]
[]
[{"$f":"$D$4","v":20},"°C",null,"Тип 10",{"$nulls":6},"Тип 11",{"$nulls":6},"Тип 20",{"$nulls":6},"Тип 21",{"$nulls":6},"Тип 22",{"$nulls":6},"Тип 33"]
[]
[null,{"$f":"$K$4","v":"AR"}]
[]
["Длина\n L [мм]","t1, t2\n[°C]",null,"Высота H [мм]",{"$nulls":6},"Высота H [мм]",{"$nulls":6},"Высота H [мм]",{"$nulls":6},"Высота H [мм]",{"$nulls":6},"Высота H [мм]",{"$nulls":6},"Высота H [мм]"]
[{"$nulls":3},200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900]
[400,{"$f":"$E$4","v":90},{"$f":"$F$4","v":70},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A13/1000*D$32*POWER(((($B13+$C13)/2)-$A$7)/($M$4),D$33),$A13/1000*D$32*POWER(((($B13-$C13)/(LN(($B13-$A$7)/($C13-$A$7))))/($M$4)),D$33))","v":0},{"v":168.28113511265897,"d":"168"},{"v":215.2108568476005,"d":"215"},{"v":260.9138676879479,"d":"261"},{"v":305.89564820778503,"d":"306"},{"v":351.7774385401897,"d":"352"},{"v":444.28419977117625,"d":"444"},0,{"v":260.4964477802392,"d":"260"},{"v":337.6489090896015,"d":"338"},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A13/1000*N$32*POWER(((($B13+$C13)/2)-$A$7)/($M$4),N$33),$A13/1000*N$32*POWER(((($B13-$C13)/(LN(($B13-$A$7)/($C13-$A$7))))/($M$4)),N$33))","v":{"v":413.6118305590635,"d":"414"}},{"v":487.8705320450364,"d":"488"},0,{"v":703.1049242766254,"d":"703"},0,{"v":280.7983310348078,"d":"281"},{"v":353.84368009026514,"d":"354"},{"v":424.89265188445177,"d":"425"},{"v":495.958479319871,"d":"496"},{"v":568.288757213262,"d":"568"},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A13/1000*X$32*POWER(((($B13+$C13)/2)-$A$7)/($M$4),X$33),$A13/1000*X$32*POWER(((($B13-$C13)/(LN(($B13-$A$7)/($C13-$A$7))))/($M$4)),X$33))","v":{"v":715.8827782747087,"d":"716"}},0,{"v":355.106902050764,"d":"355"},{"v":446.5596202462235,"d":"447"},{"v":532.3395767131918,"d":"532"},{"v":617.7996936073721,"d":"618"},{"v":697.9847741056186,"d":"698"},{"v":852.0427389296458,"d":"852"},{"v":326.4046470137691,"d":"326"},{"v":450.1170952259378,"d":"450"},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A13/1000*AH$32*POWER(((($B13+$C13)/2)-$A$7)/($M$4),AH$33),$A13/1000*AH$32*POWER(((($B13-$C13)/(LN(($B13-$A$7)/($C13-$A$7))))/($M$4)),AH$33))","v":{"v":566.5515885826321,"d":"567"}},{"v":675.1344414604594,"d":"675"},{"v":785.4122737087299,"d":"785"},{"v":882.0571330918951,"d":"882"},{"v":1078.307772454926,"d":"1,078"},{"v":470.6669138214191,"d":"471"},{"v":644.5119708768583,"d":"645"},{"v":805.6510881610161,"d":"806"},{"v":956.5680027401494,"d":"957"},{"v":1099.8462796728793,"d":"1,100"},{"v":1237.9416869966008,"d":"1,238"},{"v":1503.0169971499738,"d":"1,503"}]
[500,90,70,0,{"v":210.3514188908237,"d":"210"},{"v":269.0135710595006,"d":"269"},{"v":326.14233460993484,"d":"326"},{"v":382.36956025973126,"d":"382"},{"v":439.7217981752371,"d":"440"},{"v":555.3552497139702,"d":"555"},0,{"v":325.62055972529896,"d":"326"},{"v":422.06113636200183,"d":"422"},{"v":517.0147881988294,"d":"517"},{"v":609.8381650562955,"d":"610"},0,{"v":878.8811553457818,"d":"879"},0,{"v":350.99791379350967,"d":"351"},{"v":442.30460011283145,"d":"442"},{"v":531.1158148555646,"d":"531"},{"v":619.9480991498386,"d":"620"},{"v":710.3609465165775,"d":"710"},{"v":894.8534728433858,"d":"895"},0,{"v":443.883627563455,"d":"444"},{"v":558.1995253077794,"d":"558"},{"v":665.4244708914897,"d":"665"},{"v":772.2496170092151,"d":"772"},{"v":872.4809676320233,"d":"872"},{"v":1065.0534236620572,"d":"1,065"},{"v":408.00580876721136,"d":"408"},{"v":562.6463690324223,"d":"563"},{"v":708.1894857282902,"d":"708"},{"v":843.9180518255741,"d":"844"},{"v":981.7653421359124,"d":"982"},{"v":1102.5714163648688,"d":"1,103"},{"v":1347.8847155686572,"d":"1,348"},{"v":588.3336422767738,"d":"588"},{"v":805.6399635960728,"d":"806"},{"v":1007.06386020127,"d":"1,007"},{"v":1195.7100034251866,"d":"1,196"},{"v":1374.807849591099,"d":"1,375"},{"v":1547.4271087457512,"d":"1,547"},{"v":1878.7712464374672,"d":"1,879"}]
[600,90,70,0,{"v":252.42170266898844,"d":"252"},{"v":322.81628527140066,"d":"323"},{"v":391.37080153192176,"d":"391"},{"v":458.8434723116775,"d":"459"},{"v":527.6661578102845,"d":"528"},{"v":666.4262996567643,"d":"666"},0,{"v":390.74467167035874,"d":"391"},{"v":506.4733636344022,"d":"506"},{"v":620.4177458385951,"d":"620"},{"v":731.8057980675545,"d":"732"},0,{"v":1054.6573864149382,"d":"1,055"},0,{"v":421.1974965522116,"d":"421"},{"v":530.7655201353978,"d":"531"},{"v":637.3389778266775,"d":"637"},{"v":743.9377189798064,"d":"744"},{"v":852.4331358198929,"d":"852"},{"v":1073.824167412063,"d":"1,074"},0,{"v":532.660353076146,"d":"533"},{"v":669.8394303693351,"d":"670"},{"v":798.5093650697876,"d":"799"},{"v":926.6995404110581,"d":"927"},{"v":1046.9771611584279,"d":"1,047"},{"v":1278.0641083944686,"d":"1,278"},{"v":489.6069705206536,"d":"490"},{"v":675.1756428389066,"d":"675"},{"v":849.8273828739481,"d":"850"},{"v":1012.7016621906889,"d":"1,013"},{"v":1178.1184105630948,"d":"1,178"},{"v":1323.0856996378427,"d":"1,323"},{"v":1617.4616586823886,"d":"1,617"},{"v":706.0003707321285,"d":"706"},{"v":966.7679563152874,"d":"967"},{"v":1208.476632241524,"d":"1,208"},{"v":1434.852004110224,"d":"1,435"},{"v":1649.7694195093188,"d":"1,650"},{"v":1856.9125304949014,"d":"1,857"},{"v":2254.525495724961,"d":"2,255"}]
[700,90,70,0,{"v":294.4919864471531,"d":"294"},{"v":376.6189994833008,"d":"377"},{"v":456.5992684539087,"d":"457"},{"v":535.3173843636238,"d":"535"},{"v":615.6105174453319,"d":"616"},{"v":777.4973495995584,"d":"777"},0,{"v":455.8687836154185,"d":"456"},{"v":590.8855909068025,"d":"591"},{"v":723.820703478361,"d":"724"},{"v":853.7734310788136,"d":"854"},0,{"v":1230.4336174840944,"d":"1,230"},0,{"v":491.3970793109135,"d":"491"},{"v":619.226440157964,"d":"619"},{"v":743.5621407977904,"d":"744"},{"v":867.927338809774,"d":"868"},{"v":994.5053251232084,"d":"995"},{"v":1252.79486198074,"d":"1,253"},0,{"v":621.4370785888369,"d":"621"},{"v":781.479335430891,"d":"781"},{"v":931.5942592480856,"d":"932"},{"v":1081.149463812901,"d":"1,081"},{"v":1221.4733546848324,"d":"1,221"},{"v":1491.07479312688,"d":"1,491"},{"v":571.2081322740959,"d":"571"},{"v":787.7049166453911,"d":"788"},{"v":991.4652800196061,"d":"991"},{"v":1181.4852725558037,"d":"1,181"},{"v":1374.4714789902773,"d":"1,374"},{"v":1543.5999829108164,"d":"1,544"},{"v":1887.03860179612,"d":"1,887"},{"v":823.6670991874834,"d":"824"},{"v":1127.8959490345019,"d":"1,128"},{"v":1409.8894042817778,"d":"1,410"},{"v":1673.9940047952612,"d":"1,674"},{"v":1924.7309894275384,"d":"1,925"},{"v":2166.3979522440513,"d":"2,166"},{"v":2630.2797450124544,"d":"2,630"}]
[800,90,70,0,{"v":336.56227022531795,"d":"337"},{"v":430.421713695201,"d":"430"},{"v":521.8277353758958,"d":"522"},{"v":611.7912964155701,"d":"612"},{"v":703.5548770803794,"d":"704"},{"v":888.5683995423525,"d":"889"},0,{"v":520.9928955604784,"d":"521"},{"v":675.297818179203,"d":"675"},{"v":827.223661118127,"d":"827"},{"v":975.7410640900728,"d":"976"},0,{"v":1406.2098485532508,"d":"1,406"},0,{"v":561.5966620696156,"d":"562"},{"v":707.6873601805303,"d":"708"},{"v":849.7853037689035,"d":"850"},{"v":991.916958639742,"d":"992"},{"v":1136.577514426524,"d":"1,137"},{"v":1431.7655565494174,"d":"1,432"},0,{"v":710.213804101528,"d":"710"},{"v":893.119240492447,"d":"893"},{"v":1064.6791534263837,"d":"1,065"},{"v":1235.5993872147442,"d":"1,236"},{"v":1395.9695482112372,"d":"1,396"},{"v":1704.0854778592916,"d":"1,704"},{"v":652.8092940275382,"d":"653"},{"v":900.2341904518756,"d":"900"},{"v":1133.1031771652642,"d":"1,133"},{"v":1350.2688829209187,"d":"1,350"},{"v":1570.8245474174598,"d":"1,571"},{"v":1764.1142661837903,"d":"1,764"},{"v":2156.615544909852,"d":"2,157"},{"v":941.3338276428382,"d":"941"},{"v":1289.0239417537166,"d":"1,289"},{"v":1611.3021763220322,"d":"1,611"},{"v":1913.1360054802988,"d":"1,913"},{"v":2199.6925593457586,"d":"2,200"},{"v":2475.8833739932015,"d":"2,476"},{"v":3006.0339942999476,"d":"3,006"}]
[900,90,70,0,{"v":378.63255400348265,"d":"379"},{"v":484.224427907101,"d":"484"},{"v":587.0562022978827,"d":"587"},{"v":688.2652084675163,"d":"688"},{"v":791.4992367154267,"d":"791"},{"v":999.6394494851465,"d":"1,000"},0,{"v":586.1170075055381,"d":"586"},{"v":759.7100454516033,"d":"760"},{"v":930.6266187578927,"d":"931"},{"v":1097.7086971013318,"d":"1,098"},0,{"v":1581.9860796224075,"d":"1,582"},0,{"v":631.7962448283174,"d":"632"},{"v":796.1482802030966,"d":"796"},{"v":956.0084667400164,"d":"956"},{"v":1115.9065784697098,"d":"1,116"},{"v":1278.6497037298395,"d":"1,279"},{"v":1610.7362511180945,"d":"1,611"},0,{"v":798.990529614219,"d":"799"},{"v":1004.7591455540029,"d":"1,005"},{"v":1197.7640476046815,"d":"1,198"},{"v":1390.0493106165873,"d":"1,390"},{"v":1570.465741737642,"d":"1,570"},{"v":1917.0961625917032,"d":"1,917"},{"v":734.4104557809804,"d":"734"},{"v":1012.7634642583602,"d":"1,013"},{"v":1274.7410743109224,"d":"1,275"},{"v":1519.0524932860335,"d":"1,519"},{"v":1767.1776158446423,"d":"1,767"},{"v":1984.628549456764,"d":"1,985"},{"v":2426.192488023583,"d":"2,426"},{"v":1059.0005560981929,"d":"1,059"},{"v":1450.151934472931,"d":"1,450"},{"v":1812.7149483622861,"d":"1,813"},{"v":2152.2780061653357,"d":"2,152"},{"v":2474.654129263978,"d":"2,475"},{"v":2785.368795742352,"d":"2,785"},{"v":3381.7882435874412,"d":"3,382"}]
[1000,90,70,0,{"v":420.7028377816474,"d":"421"},{"v":538.0271421190012,"d":"538"},{"v":652.2846692198697,"d":"652"},{"v":764.7391205194625,"d":"765"},{"v":879.4435963504742,"d":"879"},{"v":1110.7104994279405,"d":"1,111"},0,{"v":651.2411194505979,"d":"651"},{"v":844.1222727240037,"d":"844"},{"v":1034.0295763976587,"d":"1,034"},{"v":1219.676330112591,"d":"1,220"},0,{"v":1757.7623106915637,"d":"1,758"},0,{"v":701.9958275870193,"d":"702"},{"v":884.6092002256629,"d":"885"},{"v":1062.2316297111292,"d":"1,062"},{"v":1239.8961982996773,"d":"1,240"},{"v":1420.721893033155,"d":"1,421"},{"v":1789.7069456867716,"d":"1,790"},0,{"v":887.76725512691,"d":"888"},{"v":1116.3990506155587,"d":"1,116"},{"v":1330.8489417829794,"d":"1,331"},{"v":1544.4992340184301,"d":"1,544"},{"v":1744.9619352640466,"d":"1,745"},{"v":2130.1068473241144,"d":"2,130"},{"v":816.0116175344227,"d":"816"},{"v":1125.2927380648446,"d":"1,125"},{"v":1416.3789714565803,"d":"1,416"},{"v":1687.8361036511483,"d":"1,688"},{"v":1963.5306842718248,"d":"1,964"},{"v":2205.1428327297376,"d":"2,205"},{"v":2695.7694311373143,"d":"2,696"},{"v":1176.6672845535477,"d":"1,177"},{"v":1611.2799271921456,"d":"1,611"},{"v":2014.12772040254,"d":"2,014"},{"v":2391.4200068503733,"d":"2,391"},{"v":2749.615699182198,"d":"2,750"},{"v":3094.8542174915024,"d":"3,095"},{"v":3757.5424928749344,"d":"3,758"}]
[1100,90,70,0,{"v":462.77312155981224,"d":"463"},{"v":591.8298563309013,"d":"592"},{"v":717.5131361418568,"d":"718"},{"v":841.2130325714089,"d":"841"},{"v":967.3879559855217,"d":"967"},{"v":1221.7815493707349,"d":"1,222"},0,{"v":716.3652313956578,"d":"716"},{"v":928.5344999964042,"d":"929"},{"v":1137.4325340374246,"d":"1,137"},{"v":1341.6439631238502,"d":"1,342"},0,{"v":1933.5385417607201,"d":"1,934"},0,{"v":772.1954103457214,"d":"772"},{"v":973.0701202482293,"d":"973"},{"v":1168.4547926822424,"d":"1,168"},{"v":1363.8858181296453,"d":"1,364"},{"v":1562.7940823364706,"d":"1,563"},{"v":1968.677640255449,"d":"1,969"},0,{"v":976.5439806396012,"d":"977"},{"v":1228.0389556771147,"d":"1,228"},{"v":1463.9338359612777,"d":"1,464"},{"v":1698.9491574202734,"d":"1,699"},{"v":1919.4581287904514,"d":"1,919"},{"v":2343.117532056526,"d":"2,343"},{"v":897.6127792878651,"d":"898"},{"v":1237.822011871329,"d":"1,238"},{"v":1558.0168686022384,"d":"1,558"},{"v":1856.6197140162633,"d":"1,857"},{"v":2159.883752699008,"d":"2,160"},{"v":2425.657116002712,"d":"2,426"},{"v":2965.346374251046,"d":"2,965"},{"v":1294.3340130089025,"d":"1,294"},{"v":1772.4079199113603,"d":"1,772"},{"v":2215.5404924427944,"d":"2,216"},{"v":2630.562007535411,"d":"2,631"},{"v":3024.577269100418,"d":"3,025"},{"v":3404.3396392406526,"d":"3,404"},{"v":4133.296742162428,"d":"4,133"}]
[1200,90,70,0,{"v":504.8434053379769,"d":"505"},{"v":645.6325705428013,"d":"646"},{"v":782.7416030638435,"d":"783"},{"v":917.686944623355,"d":"918"},{"v":1055.332315620569,"d":"1,055"},{"v":1332.8525993135286,"d":"1,333"},0,{"v":781.4893433407175,"d":"781"},{"v":1012.9467272688044,"d":"1,013"},{"v":1240.8354916771902,"d":"1,241"},{"v":1463.611596135109,"d":"1,464"},0,{"v":2109.3147728298763,"d":"2,109"},0,{"v":842.3949931044232,"d":"842"},{"v":1061.5310402707955,"d":"1,062"},{"v":1274.677955653355,"d":"1,275"},{"v":1487.8754379596128,"d":"1,488"},{"v":1704.8662716397857,"d":"1,705"},{"v":2147.648334824126,"d":"2,148"},0,{"v":1065.320706152292,"d":"1,065"},{"v":1339.6788607386702,"d":"1,340"},{"v":1597.0187301395752,"d":"1,597"},{"v":1853.3990808221163,"d":"1,853"},{"v":2093.9543223168557,"d":"2,094"},{"v":2556.128216788937,"d":"2,556"},{"v":979.2139410413072,"d":"979"},{"v":1350.3512856778132,"d":"1,350"},{"v":1699.6547657478961,"d":"1,700"},{"v":2025.4033243813778,"d":"2,025"},{"v":2356.2368211261896,"d":"2,356"},{"v":2646.1713992756854,"d":"2,646"},{"v":3234.923317364777,"d":"3,235"},{"v":1412.000741464257,"d":"1,412"},{"v":1933.5359126305748,"d":"1,934"},{"v":2416.953264483048,"d":"2,417"},{"v":2869.704008220448,"d":"2,870"},{"v":3299.5388390186376,"d":"3,300"},{"v":3713.8250609898028,"d":"3,714"},{"v":4509.050991449922,"d":"4,509"}]
[1400,90,70,0,{"v":588.9839728943062,"d":"589"},{"v":753.2379989666016,"d":"753"},{"v":913.1985369078174,"d":"913"},{"v":1070.6347687272475,"d":"1,071"},{"v":1231.2210348906638,"d":"1,231"},{"v":1554.994699199117,"d":"1,555"},0,{"v":911.737567230837,"d":"912"},{"v":1181.771181813605,"d":"1,182"},{"v":1447.641406956722,"d":"1,448"},{"v":1707.5468621576272,"d":"1,708"},0,{"v":2460.8672349681888,"d":"2,461"},0,{"v":982.794158621827,"d":"983"},{"v":1238.452880315928,"d":"1,238"},{"v":1487.124281595581,"d":"1,487"},{"v":1735.854677619548,"d":"1,736"},{"v":1989.0106502464168,"d":"1,989"},{"v":2505.58972396148,"d":"2,506"},0,{"v":1242.8741571776739,"d":"1,243"},{"v":1562.958670861782,"d":"1,563"},{"v":1863.1885184961711,"d":"1,863"},{"v":2162.298927625802,"d":"2,162"},{"v":2442.946709369665,"d":"2,443"},{"v":2982.14958625376,"d":"2,982"},{"v":1142.4162645481917,"d":"1,142"},{"v":1575.4098332907822,"d":"1,575"},{"v":1982.9305600392122,"d":"1,983"},{"v":2362.9705451116074,"d":"2,363"},{"v":2748.9429579805546,"d":"2,749"},{"v":3087.1999658216328,"d":"3,087"},{"v":3774.07720359224,"d":"3,774"},{"v":1647.3341983749667,"d":"1,647"},{"v":2255.7918980690038,"d":"2,256"},{"v":2819.7788085635557,"d":"2,820"},{"v":3347.9880095905223,"d":"3,348"},{"v":3849.4619788550767,"d":"3,849"},{"v":4332.795904488103,"d":"4,333"},{"v":5260.559490024909,"d":"5,261"}]
[1600,90,70,{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A23/1000*D$32*POWER(((($B23+$C23)/2)-$A$7)/($M$4),D$33),$A23/1000*D$32*POWER(((($B23-$C23)/(LN(($B23-$A$7)/($C23-$A$7))))/($M$4)),D$33))","v":0},{"v":673.1245404506359,"d":"673"},{"v":860.843427390402,"d":"861"},{"v":1043.6554707517917,"d":"1,044"},{"v":1223.5825928311401,"d":"1,224"},{"v":1407.1097541607587,"d":"1,407"},{"v":1777.136799084705,"d":"1,777"},0,{"v":1041.9857911209567,"d":"1,042"},{"v":1350.595636358406,"d":"1,351"},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A23/1000*N$32*POWER(((($B23+$C23)/2)-$A$7)/($M$4),N$33),$A23/1000*N$32*POWER(((($B23-$C23)/(LN(($B23-$A$7)/($C23-$A$7))))/($M$4)),N$33))","v":{"v":1654.447322236254,"d":"1,654"}},{"v":1951.4821281801455,"d":"1,951"},0,{"v":2812.4196971065016,"d":"2,812"},0,{"v":1123.1933241392312,"d":"1,123"},{"v":1415.3747203610606,"d":"1,415"},{"v":1699.570607537807,"d":"1,700"},{"v":1983.833917279484,"d":"1,984"},{"v":2273.155028853048,"d":"2,273"},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A23/1000*X$32*POWER(((($B23+$C23)/2)-$A$7)/($M$4),X$33),$A23/1000*X$32*POWER(((($B23-$C23)/(LN(($B23-$A$7)/($C23-$A$7))))/($M$4)),X$33))","v":{"v":2863.531113098835,"d":"2,864"}},0,{"v":1420.427608203056,"d":"1,420"},{"v":1786.238480984894,"d":"1,786"},{"v":2129.3583068527673,"d":"2,129"},{"v":2471.1987744294884,"d":"2,471"},{"v":2791.9390964224744,"d":"2,792"},{"v":3408.170955718583,"d":"3,408"},{"v":1305.6185880550763,"d":"1,306"},{"v":1800.4683809037513,"d":"1,800"},{"$f":"IF($K$4=\"AR\",$A23/1000*AH$32*POWER(((($B23+$C23)/2)-$A$7)/($M$4),AH$33),$A23/1000*AH$32*POWER(((($B23-$C23)/(LN(($B23-$A$7)/($C23-$A$7))))/($M$4)),AH$33))","v":{"v":2266.2063543305285,"d":"2,266"}},{"v":2700.5377658418374,"d":"2,701"},{"v":3141.6490948349197,"d":"3,142"},{"v":3528.2285323675806,"d":"3,528"},{"v":4313.231089819704,"d":"4,313"},{"v":1882.6676552856763,"d":"1,883"},{"v":2578.047883507433,"d":"2,578"},{"v":3222.6043526440644,"d":"3,223"},{"v":3826.2720109605975,"d":"3,826"},{"v":4399.385118691517,"d":"4,399"},{"v":4951.766747986403,"d":"4,952"},{"v":6012.067988599895,"d":"6,012"}]
[1800,90,70,0,{"v":757.2651080069653,"d":"757"},{"v":968.448855814202,"d":"968"},{"v":1174.1124045957654,"d":"1,174"},{"v":1376.5304169350327,"d":"1,377"},{"v":1582.9984734308534,"d":"1,583"},{"v":1999.278898970293,"d":"1,999"},0,{"v":1172.2340150110763,"d":"1,172"},{"v":1519.4200909032065,"d":"1,519"},{"v":1861.2532375157855,"d":"1,861"},{"v":2195.4173942026637,"d":"2,195"},0,{"v":3163.972159244815,"d":"3,164"},0,{"v":1263.5924896566348,"d":"1,264"},{"v":1592.2965604061933,"d":"1,592"},{"v":1912.0169334800328,"d":"1,912"},{"v":2231.8131569394195,"d":"2,232"},{"v":2557.299407459679,"d":"2,557"},{"v":3221.472502236189,"d":"3,221"},0,{"v":1597.981059228438,"d":"1,598"},{"v":2009.5182911080058,"d":"2,010"},{"v":2395.528095209363,"d":"2,396"},{"v":2780.0986212331745,"d":"2,780"},{"v":3140.931483475284,"d":"3,141"},{"v":3834.1923251834064,"d":"3,834"},{"v":1468.8209115619609,"d":"1,469"},{"v":2025.5269285167203,"d":"2,026"},{"v":2549.4821486218448,"d":"2,549"},{"v":3038.104986572067,"d":"3,038"},{"v":3534.3552316892847,"d":"3,534"},{"v":3969.257098913528,"d":"3,969"},{"v":4852.384976047166,"d":"4,852"},{"v":2118.0011121963857,"d":"2,118"},{"v":2900.303868945862,"d":"2,900"},{"v":3625.4298967245722,"d":"3,625"},{"v":4304.556012330671,"d":"4,305"},{"v":4949.308258527956,"d":"4,949"},{"v":5570.737591484704,"d":"5,571"},{"v":6763.5764871748825,"d":"6,764"}]
[2000,90,70,0,{"v":841.4056755632948,"d":"841"},{"v":1076.0542842380023,"d":"1,076"},{"v":1304.5693384397393,"d":"1,305"},{"v":1529.478241038925,"d":"1,529"},{"v":1758.8871927009484,"d":"1,759"},{"v":2221.420998855881,"d":"2,221"},0,{"v":1302.4822389011958,"d":"1,302"},{"v":1688.2445454480073,"d":"1,688"},{"v":2068.0591527953175,"d":"2,068"},{"v":2439.352660225182,"d":"2,439"},0,{"v":3515.5246213831274,"d":"3,516"},0,{"v":1403.9916551740387,"d":"1,404"},{"v":1769.2184004513258,"d":"1,769"},{"v":2124.4632594222585,"d":"2,124"},{"v":2479.7923965993546,"d":"2,480"},{"v":2841.44378606631,"d":"2,841"},{"v":3579.4138913735433,"d":"3,579"},0,{"v":1775.53451025382,"d":"1,776"},{"v":2232.7981012311175,"d":"2,233"},{"v":2661.697883565959,"d":"2,662"},{"v":3088.9984680368602,"d":"3,089"},{"v":3489.923870528093,"d":"3,490"},{"v":4260.213694648229,"d":"4,260"},{"v":1632.0232350688455,"d":"1,632"},{"v":2250.585476129689,"d":"2,251"},{"v":2832.7579429131606,"d":"2,833"},{"v":3375.6722073022966,"d":"3,376"},{"v":3927.0613685436497,"d":"3,927"},{"v":4410.285665459475,"d":"4,410"},{"v":5391.538862274629,"d":"5,392"},{"v":2353.3345691070954,"d":"2,353"},{"v":3222.559854384291,"d":"3,223"},{"v":4028.25544080508,"d":"4,028"},{"v":4782.840013700747,"d":"4,783"},{"v":5499.231398364396,"d":"5,499"},{"v":6189.708434983005,"d":"6,190"},{"v":7515.084985749869,"d":"7,515"}]
[2300,90,70,0,{"v":967.6165268977888,"d":"968"},{"v":1237.4624268737027,"d":"1,237"},{"v":1500.2547392057,"d":"1,500"},{"v":1758.8999771947636,"d":"1,759"},{"v":2022.7202716060904,"d":"2,023"},{"v":2554.634148684263,"d":"2,555"},0,{"v":1497.854574736375,"d":"1,498"},{"v":1941.4812272652082,"d":"1,941"},{"v":2378.2680257146144,"d":"2,378"},{"v":2805.255559258959,"d":"2,805"},0,{"v":4042.8533145905963,"d":"4,043"},0,{"v":1614.5904034501443,"d":"1,615"},{"v":2034.6011605190245,"d":"2,035"},{"v":2443.132748335597,"d":"2,443"},{"v":2851.7612560892576,"d":"2,852"},{"v":3267.6603539762564,"d":"3,268"},{"v":4116.325975079574,"d":"4,116"},0,{"v":2041.8646867918928,"d":"2,042"},{"v":2567.717816415785,"d":"2,568"},{"v":3060.9525661008524,"d":"3,061"},{"v":3552.348238242389,"d":"3,552"},{"v":4013.4124511073064,"d":"4,013"},{"v":4899.245748845463,"d":"4,899"},{"v":1876.826720329172,"d":"1,877"},{"v":2588.1732975491423,"d":"2,588"},{"v":3257.671634350134,"d":"3,258"},{"v":3882.0230383976404,"d":"3,882"},{"v":4516.1205738251965,"d":"4,516"},{"v":5071.8285152783965,"d":"5,072"},{"v":6200.269691615823,"d":"6,200"},{"v":2706.3347544731596,"d":"2,706"},{"v":3705.9438325419346,"d":"3,706"},{"v":4632.493756925842,"d":"4,632"},{"v":5500.266015755858,"d":"5,500"},{"v":6324.116108119055,"d":"6,324"},{"v":7118.164700230455,"d":"7,118"},{"v":8642.347733612349,"d":"8,642"}]
[2600,90,70,0,{"v":1093.8273782322833,"d":"1,094"},{"v":1398.870569509403,"d":"1,399"},{"v":1695.9401399716612,"d":"1,696"},{"v":1988.3217133506027,"d":"1,988"},{"v":2286.553350511233,"d":"2,287"},{"v":2887.8472985126455,"d":"2,888"},0,{"v":1693.2269105715545,"d":"1,693"},{"v":2194.7179090824097,"d":"2,195"},{"v":2688.4768986339127,"d":"2,688"},{"v":3171.158458292736,"d":"3,171"},0,{"v":4570.182007798066,"d":"4,570"},0,{"v":1825.1891517262504,"d":"1,825"},{"v":2299.9839205867233,"d":"2,300"},{"v":2761.8022372489363,"d":"2,762"},{"v":3223.7301155791615,"d":"3,224"},{"v":3693.8769218862035,"d":"3,694"},{"v":4653.238058785606,"d":"4,653"},0,{"v":2308.194863329966,"d":"2,308"},{"v":2902.637531600453,"d":"2,903"},{"v":3460.207248635747,"d":"3,460"},{"v":4015.6980084479183,"d":"4,016"},{"v":4536.9010316865215,"d":"4,537"},{"v":5538.277803042698,"d":"5,538"},{"v":2121.630205589499,"d":"2,122"},{"v":2925.7611189685963,"d":"2,926"},{"v":3682.585325787109,"d":"3,683"},{"v":4388.373869492985,"d":"4,388"},{"v":5105.179779106745,"d":"5,105"},{"v":5733.371365097319,"d":"5,733"},{"v":7009.000520957018,"d":"7,009"},{"v":3059.3349398392243,"d":"3,059"},{"v":4189.327810699579,"d":"4,189"},{"v":5236.7320730466045,"d":"5,237"},{"v":6217.69201781097,"d":"6,218"},{"v":7149.000817873714,"d":"7,149"},{"v":8046.620965477906,"d":"8,047"},{"v":9769.61048147483,"d":"9,770"}]
[3000,90,70,0,{"v":1262.1085133449421,"d":"1,262"},{"v":1614.0814263570035,"d":"1,614"},{"v":1956.854007659609,"d":"1,957"},{"v":2294.2173615583874,"d":"2,294"},{"v":2638.3307890514225,"d":"2,638"},{"v":3332.1314982838217,"d":"3,332"},0,{"v":1953.7233583517939,"d":"1,954"},{"v":2532.366818172011,"d":"2,532"},{"v":3102.0887291929757,"d":"3,102"},{"v":3659.0289903377725,"d":"3,659"},0,{"v":5273.286932074691,"d":"5,273"},0,{"v":2105.987482761058,"d":"2,106"},{"v":2653.827600676989,"d":"2,654"},{"v":3186.6948891333877,"d":"3,187"},{"v":3719.688594899032,"d":"3,720"},{"v":4262.165679099465,"d":"4,262"},{"v":5369.120837060314,"d":"5,369"},0,{"v":2663.30176538073,"d":"2,663"},{"v":3349.1971518466758,"d":"3,349"},{"v":3992.5468253489385,"d":"3,993"},{"v":4633.497702055291,"d":"4,633"},{"v":5234.88580579214,"d":"5,235"},{"v":6390.320541972344,"d":"6,390"},{"v":2448.034852603268,"d":"2,448"},{"v":3375.8782141945335,"d":"3,376"},{"v":4249.136914369741,"d":"4,249"},{"v":5063.508310953444,"d":"5,064"},{"v":5890.592052815475,"d":"5,891"},{"v":6615.428498189213,"d":"6,615"},{"v":8087.308293411944,"d":"8,087"},{"v":3530.001853660643,"d":"3,530"},{"v":4833.8397815764365,"d":"4,834"},{"v":6042.38316120762,"d":"6,042"},{"v":7174.26002055112,"d":"7,174"},{"v":8248.847097546593,"d":"8,249"},{"v":9284.562652474506,"d":"9,285"},{"v":11272.627478624803,"d":"11,273"}]
[]
[{"$nulls":3},"Тип 10",{"$nulls":6},"Тип 11",{"$nulls":6},"Тип 20",{"$nulls":6},"Тип 21",{"$nulls":6},"Тип 22",{"$nulls":6},"Тип 33"]
["Высота H [мм]",null,null,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900]
["QN [W/м]",null,null,0,330,423,514,604,694,875,0,518,670,819,964,0,{"v":1386,"d":"1,386"},0,554,698,838,978,{"v":1117,"d":"1,117"},{"v":1398,"d":"1,398"},0,704,883,{"v":1053,"d":"1,053"},{"v":1216,"d":"1,216"},{"v":1373,"d":"1,373"},{"v":1674,"d":"1,674"},649,892,{"v":1118,"d":"1,118"},{"v":1333,"d":"1,333"},{"v":1550,"d":"1,550"},{"v":1738,"d":"1,738"},{"v":2118,"d":"2,118"},934,{"v":1276,"d":"1,276"},{"v":1588,"d":"1,588"},{"v":1882,"d":"1,882"},{"v":2162,"d":"2,162"},{"v":2430,"d":"2,430"},{"v":2942,"d":"2,942"}]
["n [-]",null,null,0,{"v":1.3319,"d":"1.332"},{"v":1.3193,"d":"1.319"},{"v":1.3068,"d":"1.307"},{"v":1.2942,"d":"1.294"},{"v":1.2989,"d":"1.299"},{"v":1.3083,"d":"1.308"},0,{"v":1.2555,"d":"1.256"},{"v":1.2671,"d":"1.267"},{"v":1.2787,"d":"1.279"},{"v":1.2903,"d":"1.290"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":1.3033,"d":"1.303"},0,{"v":1.2986,"d":"1.299"},{"v":1.2995,"d":"1.300"},{"v":1.3005,"d":"1.301"},{"v":1.3014,"d":"1.301"},{"v":1.3192,"d":"1.319"},{"v":1.3548,"d":"1.355"},0,{"v":1.2721,"d":"1.272"},{"v":1.2864,"d":"1.286"},{"v":1.2844,"d":"1.284"},{"v":1.3116,"d":"1.312"},{"v":1.3149,"d":"1.315"},{"v":1.3216,"d":"1.322"},1.256,{"v":1.2743,"d":"1.274"},{"v":1.2975,"d":"1.298"},{"v":1.2945,"d":"1.295"},{"v":1.2971,"d":"1.297"},{"v":1.3057,"d":"1.306"},1.323,{"v":1.2668,"d":"1.267"},{"v":1.2796,"d":"1.280"},{"v":1.3038,"d":"1.304"},{"v":1.3139,"d":"1.314"},{"v":1.3187,"d":"1.319"},{"v":1.3265,"d":"1.327"},1.342]
["KM",null,null,0,{"v":1.8015892887407279,"d":"1.802"},{"v":2.425991308780969,"d":"2.426"},{"v":3.0956305027919133,"d":"3.096"},{"v":3.8214656395534115,"d":"3.821"},{"v":4.310893877381229,"d":"4.311"},{"v":5.238966197713735,"d":"5.239"},0,{"v":3.813053680055025,"d":"3.813"},{"v":4.713135332275875,"d":"4.713"},{"v":5.5056798909704545,"d":"5.506"},{"v":6.1929280919504635,"d":"6.193"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":8.462440411828759,"d":"8.462"},0,{"v":3.4453021653564337,"d":"3.445"},{"v":4.325575552309235,"d":"4.326"},{"v":5.1728933902315175,"d":"5.173"},{"v":6.015881751406654,"d":"6.016"},{"v":6.408729531719627,"d":"6.409"},{"v":6.978187098564051,"d":"6.978"},0,{"v":4.856382848513475,"d":"4.856"},{"v":5.759777274975373,"d":"5.760"},{"v":6.922632829505771,"d":"6.923"},{"v":7.187279221238094,"d":"7.187"},{"v":8.011150277335354,"d":"8.011"},{"v":9.514734975996836,"d":"9.515"},4.768,{"v":6.100527340853125,"d":"6.101"},{"v":6.9827778066267285,"d":"6.983"},{"v":8.42390535537788,"d":"8.424"},{"v":9.69611383408845,"d":"9.696"},{"v":10.512466805138422,"d":"10.512"},{"v":11.97260460113989,"d":"11.973"},6.578,{"v":8.547687907122004,"d":"8.548"},{"v":9.676836570698399,"d":"9.677"},{"v":11.024094575764481,"d":"11.024"},{"v":12.428649621208178,"d":"12.429"},{"v":13.54947795983605,"d":"13.549"},{"v":15.439204602334302,"d":"15.439"}]

{"sheet":"Výpočet - pro více spádů","index":1,"n_rows":84,"n_cols":45,"rows_kept":84,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,1,10],[0,11,1,11],[0,12,1,12],[2,3,5,3],[2,10,5,10],[2,12,5,12],[8,0,11,0],[8,1,9,2],[8,3,11,9],[8,10,11,16],[8,17,11,23],[8,24,11,30],[8,31,11,37],[8,38,11,44],[10,1,11,2],[12,0,13,0],[12,1,13,2],[12,3,12,9],[12,10,12,16],[12,17,12,23],[12,24,12,30],[12,31,12,37],[12,38,12,44],[79,0,79,2],[79,3,79,9],[79,10,79,16],[79,17,79,23],[79,24,79,30],[79,31,79,37],[79,38,79,44],[80,0,80,2],[81,0,81,2],[82,0,82,2],[83,0,83,2]]}
[{"$nulls":3},"tr","t1","t2","c","AR / LN","∆t AR","∆t LN","Výběr\nAR / LN","∆t","∆t N"]
[{"$nulls":3},"[°C]","[°C]","[°C]","[-]"]
[{"$nulls":3},20,100,80,{"$f":"(F3-$D$3)/(E3-$D$3)","v":{"v":0.75,"d":"0.750"}},{"$f":"IF(G3>=0.7,\"AR\",\"LN\")","v":"AR"},{"$f":"((E3+F3)/2)-$D$3","v":{"v":70,"d":"70.0"}},{"$f":"((E3-F3)/LN((E3-$D$3)/(F3-$D$3)))","v":{"v":69.52118993564416,"d":"69.521"}},"AR",{"$f":"IF($K$3=\"AR\",I3,J3)","v":70},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",((75+65)/2)-20,((75-65)/LN((75-20)/(65-20))))","v":{"v":50,"d":"50.00"}},null,null,"ELSEN"]
[{"$nulls":4},75,65,{"$f":"(F4-$D$3)/(E4-$D$3)","v":{"v":0.8181818181818182,"d":"0.818"}},{"$f":"IF(G4>=0.7,\"AR\",\"LN\")","v":"AR"},{"$f":"((E4+F4)/2)-$D$3","v":{"v":50,"d":"50.0"}},{"$f":"((E4-F4)/LN((E4-$D$3)/(F4-$D$3)))","v":{"v":49.83288654563971,"d":"49.833"}},null,{"$f":"IF($K$3=\"AR\",I4,J4)","v":50}]
[{"$nulls":4},55,45,{"$f":"(F5-$D$3)/(E5-$D$3)","v":{"v":0.7142857142857143,"d":"0.714"}},{"$f":"IF(G5>=0.7,\"AR\",\"LN\")","v":"AR"},{"$f":"((E5+F5)/2)-$D$3","v":{"v":30,"d":"30.0"}},{"$f":"((E5-F5)/LN((E5-$D$3)/(F5-$D$3)))","v":{"v":29.72013411988462,"d":"29.720"}},null,{"$f":"IF($K$3=\"AR\",I5,J5)","v":30}]
[{"$nulls":4},45,40,{"$f":"(F6-$D$3)/(E6-$D$3)","v":{"v":0.8,"d":"0.800"}},{"$f":"IF(G6>=0.7,\"AR\",\"LN\")","v":"AR"},{"$f":"((E6+F6)/2)-$D$3","v":22.5},{"$f":"((E6-F6)/LN((E6-$D$3)/(F6-$D$3)))","v":{"v":22.407100588622747,"d":"22.407"}},null,{"$f":"IF($K$3=\"AR\",I6,J6)","v":22.5}]
[]
[]
[{"$f":"$D$3","v":20},"°C",null,"Typ 10",{"$nulls":6},"Typ 11",{"$nulls":6},"Typ 20",{"$nulls":6},"Typ 21",{"$nulls":6},"Typ 22",{"$nulls":6},"Typ 33"]
[]
[null,{"$f":"$K$3","v":"AR"}]
[]
["Délka\n L [mm]","t1, t2\n[°C]",null,"Výška H [mm]",{"$nulls":6},"Výška H [mm]",{"$nulls":6},"Výška H [mm]",{"$nulls":6},"Výška H [mm]",{"$nulls":6},"Výška H [mm]",{"$nulls":6},"Výška H [mm]"]
[{"$nulls":3},200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900]
[400,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A15/1000*D$82*POWER(((($B15+$C15)/2)-$A$9)/($M$3),D$83),$A15/1000*D$82*POWER(((($B15-$C15)/(LN(($B15-$A$9)/($C15-$A$9))))/($M$3)),D$83))","v":0},{"v":206.6340376447463,"d":"207"},{"v":263.74672534153007,"d":"264"},{"v":319.14145988224743,"d":"319"},{"v":373.4357000863392,"d":"373"},{"v":429.75918493732627,"d":"430"},{"v":543.559829106228,"d":"544"},0,{"v":316.1211112037379,"d":"316"},{"v":410.4815372093836,"d":"410"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A15/1000*N$82*POWER(((($B15+$C15)/2)-$A$9)/($M$3),N$83),$A15/1000*N$82*POWER(((($B15-$C15)/(LN(($B15-$A$9)/($C15-$A$9))))/($M$3)),N$83))","v":{"v":503.72999531882294,"d":"504"}},{"v":595.2316691309809,"d":"595"},0,{"v":859.5514761723392,"d":"860"},0,{"v":343.02962076385916,"d":"343"},{"v":432.32345321546586,"d":"432"},{"v":519.2105642407658,"d":"519"},{"v":606.1357112168149,"d":"606"},{"v":696.4425052714519,"d":"696"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A15/1000*X$82*POWER(((($B15+$C15)/2)-$A$9)/($M$3),X$83),$A15/1000*X$82*POWER(((($B15-$C15)/(LN(($B15-$A$9)/($C15-$A$9))))/($M$3)),X$83))","v":{"v":882.1479424051192,"d":"882"}},0,{"v":432.0381767688909,"d":"432"},{"v":544.5024020922688,"d":"545"},{"v":648.896171078852,"d":"649"},{"v":756.2320822746017,"d":"756"},{"v":854.8192284140466,"d":"855"},{"v":1044.5717033096153,"d":"1045"},{"v":396.1334359738049,"d":"396"},{"v":547.8173737543041,"d":"548"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A15/1000*AH$82*POWER(((($B15+$C15)/2)-$A$9)/($M$3),AH$83),$A15/1000*AH$82*POWER(((($B15-$C15)/(LN(($B15-$A$9)/($C15-$A$9))))/($M$3)),AH$83))","v":{"v":691.9949437400292,"d":"692"}},{"v":824.2384743116603,"d":"824"},{"v":959.25564715346,"d":"959"},{"v":1078.7210153584113,"d":"1079"},{"v":1322.2492772464104,"d":"1322"},{"v":572.165757767366,"d":"572"},{"v":785.0477987146852,"d":"785"},{"v":984.9909093465104,"d":"985"},{"v":1171.3245248095923,"d":"1171"},{"v":1347.7666992995767,"d":"1348"},{"v":1518.8157925353908,"d":"1519"},{"v":1848.4447906697897,"d":"1848"}]
[400,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,132,{"v":169.20000000000002,"d":"169"},{"v":205.60000000000002,"d":"206"},{"v":241.60000000000002,"d":"242"},{"v":277.6,"d":"278"},350,0,{"v":207.20000000000002,"d":"207"},268,{"v":327.6,"d":"328"},{"v":385.6,"d":"386"},0,{"v":554.4,"d":"554"},0,{"v":221.60000000000002,"d":"222"},{"v":279.2,"d":"279"},{"v":335.20000000000005,"d":"335"},{"v":391.20000000000005,"d":"391"},{"v":446.8,"d":"447"},{"v":559.2,"d":"559"},0,{"v":281.6,"d":"282"},{"v":353.20000000000005,"d":"353"},{"v":421.20000000000005,"d":"421"},{"v":486.40000000000003,"d":"486"},{"v":549.2,"d":"549"},{"v":669.6,"d":"670"},{"v":259.6,"d":"260"},{"v":356.8,"d":"357"},{"v":447.20000000000005,"d":"447"},{"v":533.2,"d":"533"},620,{"v":695.2,"d":"695"},{"v":847.2,"d":"847"},{"v":373.6,"d":"374"},{"v":510.40000000000003,"d":"510"},{"v":635.2,"d":"635"},{"v":752.8000000000001,"d":"753"},{"v":864.8000000000001,"d":"865"},972,{"v":1176.8,"d":"1177"}]
[400,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":66.84879475513439,"d":"67"},{"v":86.2413017661422,"d":"86"},{"v":105.46568174108107,"d":"105"},{"v":124.73268704306585,"d":"125"},{"v":142.97500516448932,"d":"143"},{"v":179.40036620703157,"d":"179"},0,{"v":109.10851524996403,"d":"109"},{"v":140.2911397074427,"d":"140"},{"v":170.47704033587593,"d":"170"},{"v":199.47367253754635,"d":"199"},0,{"v":284.89691481113346,"d":"285"},0,{"v":114.15027702809559,"d":"114"},{"v":143.75500159899516,"d":"144"},{"v":172.50024295414644,"d":"173"},{"v":201.22636560034914,"d":"201"},{"v":227.74575664318246,"d":"228"},{"v":279.90230619517666,"d":"280"},0,{"v":147.0343669590075,"d":"147"},{"v":183.07728504109147,"d":"183"},{"v":218.54749276189375,"d":"219"},{"v":248.8953289741031,"d":"249"},{"v":280.5573221719456,"d":"281"},{"v":340.89461234384373,"d":"341"},{"v":136.66668448111412,"d":"137"},{"v":186.0899777971785,"d":"186"},{"v":230.4905064923889,"d":"230"},{"v":275.23707531673,"d":"275"},{"v":319.61832880577543,"d":"320"},{"v":356.8139712392547,"d":"357"},{"v":431.0027601074274,"d":"431"},{"v":195.60000949974722,"d":"196"},{"v":265.48073155288915,"d":"265"},{"v":326.3353265195982,"d":"326"},{"v":384.7623231573512,"d":"385"},{"v":440.9239961508806,"d":"441"},{"v":493.6099421635245,"d":"494"},{"v":592.9002558245153,"d":"593"}]
[400,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":45.570907613883485,"d":"46"},{"v":59.00429533547912,"d":"59"},{"v":72.41711570108698,"d":"72"},{"v":85.95765623295193,"d":"86"},{"v":98.39594383458864,"d":"98"},{"v":123.13059443822522,"d":"123"},0,{"v":76.03228842670664,"d":"76"},{"v":97.43620718983219,"d":"97"},{"v":118.00671868169788,"d":"118"},{"v":137.61859883354342,"d":"138"},0,{"v":195.81911831639317,"d":"196"},0,{"v":78.56543626657813,"d":"79"},{"v":98.9156651238251,"d":"99"},{"v":118.66069402612196,"d":"119"},{"v":138.38518910266086,"d":"138"},{"v":155.8228389792912,"d":"156"},{"v":189.55684707177974,"d":"190"},0,{"v":101.97278703615119,"d":"102"},{"v":126.44838084331667,"d":"126"},{"v":151.03392723271793,"d":"151"},{"v":170.6660351877419,"d":"171"},{"v":192.19392803680282,"d":"192"},{"v":233.0779035897779,"d":"233"},{"v":95.22250571051725,"d":"95"},{"v":128.97738042130334,"d":"129"},{"v":158.68834525652537,"d":"159"},{"v":189.65912379085438,"d":"190"},{"v":220.07648505528627,"d":"220"},{"v":245.08083012221232,"d":"245"},{"v":294.5683640634398,"d":"295"},{"v":135.8615234098266,"d":"136"},{"v":183.72209891979332,"d":"184"},{"v":224.26885453627457,"d":"224"},{"v":263.65470889278737,"d":"264"},{"v":301.72203128761555,"d":"302"},{"v":337.01766434327845,"d":"337"},{"v":403.0081725264321,"d":"403"}]
[500,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":258.29254705593286,"d":"258"},{"v":329.6834066769125,"d":"330"},{"v":398.92682485280926,"d":"399"},{"v":466.79462510792393,"d":"467"},{"v":537.1989811716578,"d":"537"},{"v":679.4497863827851,"d":"679"},0,{"v":395.1513890046723,"d":"395"},{"v":513.1019215117295,"d":"513"},{"v":629.6624941485286,"d":"630"},{"v":744.039586413726,"d":"744"},0,{"v":1074.439345215424,"d":"1074"},0,{"v":428.7870259548239,"d":"429"},{"v":540.4043165193324,"d":"540"},{"v":649.0132053009572,"d":"649"},{"v":757.6696390210185,"d":"758"},{"v":870.5531315893148,"d":"871"},{"v":1102.6849280063989,"d":"1103"},0,{"v":540.0477209611136,"d":"540"},{"v":680.6280026153358,"d":"681"},{"v":811.120213848565,"d":"811"},{"v":945.290102843252,"d":"945"},{"v":1068.524035517558,"d":"1069"},{"v":1305.714629137019,"d":"1306"},{"v":495.1667949672561,"d":"495"},{"v":684.7717171928801,"d":"685"},{"v":864.9936796750363,"d":"865"},{"v":1030.2980928895754,"d":"1030"},{"v":1199.069558941825,"d":"1199"},{"v":1348.4012691980138,"d":"1348"},{"v":1652.811596558013,"d":"1653"},{"v":715.2071972092075,"d":"715"},{"v":981.3097483933565,"d":"981"},{"v":1231.2386366831379,"d":"1231"},{"v":1464.15565601199,"d":"1464"},{"v":1684.7083741244708,"d":"1685"},{"v":1898.5197406692384,"d":"1899"},{"v":2310.555988337237,"d":"2311"}]
[500,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,165,{"v":211.5,"d":"212"},257,302,347,{"v":437.5,"d":"438"},0,259,335,{"v":409.5,"d":"410"},482,0,693,0,277,349,419,489,{"v":558.5,"d":"559"},699,0,352,{"v":441.5,"d":"442"},{"v":526.5,"d":"527"},608,{"v":686.5,"d":"687"},837,{"v":324.5,"d":"325"},446,559,{"v":666.5,"d":"667"},775,869,1059,467,638,794,941,1081,1215,1471]
[500,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":83.560993443918,"d":"84"},{"v":107.80162720767773,"d":"108"},{"v":131.83210217635133,"d":"132"},{"v":155.9158588038323,"d":"156"},{"v":178.71875645561164,"d":"179"},{"v":224.25045775878945,"d":"224"},0,{"v":136.38564406245501,"d":"136"},{"v":175.3639246343034,"d":"175"},{"v":213.09630041984488,"d":"213"},{"v":249.3420906719329,"d":"249"},0,{"v":356.1211435139169,"d":"356"},0,{"v":142.68784628511946,"d":"143"},{"v":179.69375199874398,"d":"180"},{"v":215.62530369268305,"d":"216"},{"v":251.53295700043637,"d":"252"},{"v":284.68219580397806,"d":"285"},{"v":349.8778827439708,"d":"350"},0,{"v":183.79295869875938,"d":"184"},{"v":228.84660630136432,"d":"229"},{"v":273.18436595236716,"d":"273"},{"v":311.11916121762886,"d":"311"},{"v":350.696652714932,"d":"351"},{"v":426.1182654298047,"d":"426"},{"v":170.8333556013926,"d":"171"},{"v":232.61247224647312,"d":"233"},{"v":288.1131331154861,"d":"288"},{"v":344.0463441459124,"d":"344"},{"v":399.52291100721925,"d":"400"},{"v":446.0174640490684,"d":"446"},{"v":538.7534501342842,"d":"539"},{"v":244.50001187468402,"d":"245"},{"v":331.85091444111146,"d":"332"},{"v":407.9191581494977,"d":"408"},{"v":480.95290394668893,"d":"481"},{"v":551.1549951886008,"d":"551"},{"v":617.0124277044057,"d":"617"},{"v":741.1253197806441,"d":"741"}]
[500,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":56.96363451735435,"d":"57"},{"v":73.7553691693489,"d":"74"},{"v":90.52139462635871,"d":"91"},{"v":107.44707029118992,"d":"107"},{"v":122.99492979323578,"d":"123"},{"v":153.91324304778152,"d":"154"},0,{"v":95.04036053338329,"d":"95"},{"v":121.79525898729024,"d":"122"},{"v":147.50839835212233,"d":"148"},{"v":172.02324854192926,"d":"172"},0,{"v":244.77389789549147,"d":"245"},0,{"v":98.20679533322266,"d":"98"},{"v":123.64458140478136,"d":"124"},{"v":148.32586753265244,"d":"148"},{"v":172.98148637832608,"d":"173"},{"v":194.77854872411396,"d":"195"},{"v":236.94605883972466,"d":"237"},0,{"v":127.46598379518898,"d":"127"},{"v":158.06047605414582,"d":"158"},{"v":188.79240904089738,"d":"189"},{"v":213.33254398467736,"d":"213"},{"v":240.2424100460035,"d":"240"},{"v":291.3473794872223,"d":"291"},{"v":119.02813213814655,"d":"119"},{"v":161.22172552662917,"d":"161"},{"v":198.36043157065666,"d":"198"},{"v":237.07390473856796,"d":"237"},{"v":275.09560631910784,"d":"275"},{"v":306.3510376527654,"d":"306"},{"v":368.2104550792997,"d":"368"},{"v":169.82690426228322,"d":"170"},{"v":229.65262364974163,"d":"230"},{"v":280.3360681703432,"d":"280"},{"v":329.5683861159842,"d":"330"},{"v":377.1525391095194,"d":"377"},{"v":421.272080429098,"d":"421"},{"v":503.7602156580401,"d":"504"}]
[600,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":309.95105646711943,"d":"310"},{"v":395.620088012295,"d":"396"},{"v":478.7121898233711,"d":"479"},{"v":560.1535501295086,"d":"560"},{"v":644.6387774059893,"d":"645"},{"v":815.339743659342,"d":"815"},0,{"v":474.18166680560677,"d":"474"},{"v":615.7223058140754,"d":"616"},{"v":755.5949929782342,"d":"756"},{"v":892.8475036964712,"d":"893"},0,{"v":1289.327214258509,"d":"1289"},0,{"v":514.5444311457886,"d":"515"},{"v":648.4851798231988,"d":"648"},{"v":778.8158463611485,"d":"779"},{"v":909.2035668252221,"d":"909"},{"v":1044.6637579071778,"d":"1045"},{"v":1323.2219136076787,"d":"1323"},0,{"v":648.0572651533363,"d":"648"},{"v":816.7536031384029,"d":"817"},{"v":973.3442566182779,"d":"973"},{"v":1134.3481234119026,"d":"1134"},{"v":1282.2288426210698,"d":"1282"},{"v":1566.857554964423,"d":"1567"},{"v":594.2001539607073,"d":"594"},{"v":821.726060631456,"d":"822"},{"v":1037.9924156100435,"d":"1038"},{"v":1236.3577114674904,"d":"1236"},{"v":1438.88347073019,"d":"1439"},{"v":1618.0815230376165,"d":"1618"},{"v":1983.3739158696155,"d":"1983"},{"v":858.248636651049,"d":"858"},{"v":1177.5716980720279,"d":"1178"},{"v":1477.4863640197655,"d":"1477"},{"v":1756.9867872143882,"d":"1757"},{"v":2021.650048949365,"d":"2022"},{"v":2278.223688803086,"d":"2278"},{"v":2772.667186004685,"d":"2773"}]
[600,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,198,{"v":253.79999999999998,"d":"254"},{"v":308.4,"d":"308"},{"v":362.4,"d":"362"},{"v":416.4,"d":"416"},525,0,{"v":310.8,"d":"311"},402,{"v":491.4,"d":"491"},{"v":578.4,"d":"578"},0,{"v":831.6,"d":"832"},0,{"v":332.4,"d":"332"},{"v":418.8,"d":"419"},{"v":502.79999999999995,"d":"503"},{"v":586.8,"d":"587"},{"v":670.1999999999999,"d":"670"},{"v":838.8,"d":"839"},0,{"v":422.4,"d":"422"},{"v":529.8,"d":"530"},{"v":631.8,"d":"632"},{"v":729.6,"d":"730"},{"v":823.8,"d":"824"},{"v":1004.4,"d":"1004"},{"v":389.4,"d":"389"},{"v":535.1999999999999,"d":"535"},{"v":670.8,"d":"671"},{"v":799.8,"d":"800"},930,{"v":1042.8,"d":"1043"},{"v":1270.8,"d":"1271"},{"v":560.4,"d":"560"},{"v":765.6,"d":"766"},{"v":952.8,"d":"953"},{"v":1129.2,"d":"1129"},{"v":1297.2,"d":"1297"},1458,{"v":1765.2,"d":"1765"}]
[600,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A25/1000*D$82*POWER(((($B25+$C25)/2)-$A$9)/($M$3),D$83),$A25/1000*D$82*POWER(((($B25-$C25)/(LN(($B25-$A$9)/($C25-$A$9))))/($M$3)),D$83))","v":0},{"v":100.2731921327016,"d":"100"},{"v":129.36195264921326,"d":"129"},{"v":158.19852261162157,"d":"158"},{"v":187.09903056459873,"d":"187"},{"v":214.46250774673396,"d":"214"},{"v":269.1005493105473,"d":"269"},0,{"v":163.66277287494603,"d":"164"},{"v":210.43670956116407,"d":"210"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A25/1000*N$82*POWER(((($B25+$C25)/2)-$A$9)/($M$3),N$83),$A25/1000*N$82*POWER(((($B25-$C25)/(LN(($B25-$A$9)/($C25-$A$9))))/($M$3)),N$83))","v":{"v":255.71556050381386,"d":"256"}},{"v":299.21050880631947,"d":"299"},0,{"v":427.34537221670024,"d":"427"},0,{"v":171.22541554214334,"d":"171"},{"v":215.6325023984928,"d":"216"},{"v":258.7503644312196,"d":"259"},{"v":301.83954840052365,"d":"302"},{"v":341.6186349647736,"d":"342"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A25/1000*X$82*POWER(((($B25+$C25)/2)-$A$9)/($M$3),X$83),$A25/1000*X$82*POWER(((($B25-$C25)/(LN(($B25-$A$9)/($C25-$A$9))))/($M$3)),X$83))","v":{"v":419.85345929276497,"d":"420"}},0,{"v":220.5515504385112,"d":"221"},{"v":274.61592756163714,"d":"275"},{"v":327.82123914284057,"d":"328"},{"v":373.34299346115466,"d":"373"},{"v":420.8359832579184,"d":"421"},{"v":511.3419185157656,"d":"511"},{"v":205.00002672167113,"d":"205"},{"v":279.13496669576773,"d":"279"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A25/1000*AH$82*POWER(((($B25+$C25)/2)-$A$9)/($M$3),AH$83),$A25/1000*AH$82*POWER(((($B25-$C25)/(LN(($B25-$A$9)/($C25-$A$9))))/($M$3)),AH$83))","v":{"v":345.7357597385833,"d":"346"}},{"v":412.8556129750949,"d":"413"},{"v":479.4274932086631,"d":"479"},{"v":535.220956858882,"d":"535"},{"v":646.5041401611411,"d":"647"},{"v":293.4000142496208,"d":"293"},{"v":398.22109732933376,"d":"398"},{"v":489.50298977939724,"d":"490"},{"v":577.1434847360267,"d":"577"},{"v":661.3859942263209,"d":"661"},{"v":740.4149132452868,"d":"740"},{"v":889.3503837367729,"d":"889"}]
[600,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":68.35636142082522,"d":"68"},{"v":88.50644300321866,"d":"89"},{"v":108.62567355163046,"d":"109"},{"v":128.9364843494279,"d":"129"},{"v":147.59391575188295,"d":"148"},{"v":184.69589165733782,"d":"185"},0,{"v":114.04843264005996,"d":"114"},{"v":146.15431078474828,"d":"146"},{"v":177.0100780225468,"d":"177"},{"v":206.4278982503151,"d":"206"},0,{"v":293.72867747458974,"d":"294"},0,{"v":117.84815439986717,"d":"118"},{"v":148.37349768573765,"d":"148"},{"v":177.9910410391829,"d":"178"},{"v":207.57778365399128,"d":"208"},{"v":233.73425846893676,"d":"234"},{"v":284.3352706076696,"d":"284"},0,{"v":152.95918055422675,"d":"153"},{"v":189.67257126497495,"d":"190"},{"v":226.55089084907684,"d":"227"},{"v":255.99905278161282,"d":"256"},{"v":288.2908920552042,"d":"288"},{"v":349.6168553846668,"d":"350"},{"v":142.83375856577584,"d":"143"},{"v":193.46607063195498,"d":"193"},{"v":238.03251788478798,"d":"238"},{"v":284.48868568628154,"d":"284"},{"v":330.1147275829294,"d":"330"},{"v":367.6212451833184,"d":"368"},{"v":441.8525460951597,"d":"442"},{"v":203.79228511473985,"d":"204"},{"v":275.58314837969,"d":"276"},{"v":336.40328180441185,"d":"336"},{"v":395.4820633391811,"d":"395"},{"v":452.58304693142327,"d":"453"},{"v":505.52649651491765,"d":"506"},{"v":604.5122587896482,"d":"605"}]
[700,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":361.60956587830594,"d":"362"},{"v":461.55676934767746,"d":"462"},{"v":558.4975547939329,"d":"558"},{"v":653.5124751510934,"d":"654"},{"v":752.0785736403209,"d":"752"},{"v":951.2297009358991,"d":"951"},0,{"v":553.2119446065411,"d":"553"},{"v":718.3426901164212,"d":"718"},{"v":881.52749180794,"d":"882"},{"v":1041.6554209792164,"d":"1042"},0,{"v":1504.2150833015937,"d":"1504"},0,{"v":600.3018363367534,"d":"600"},{"v":756.5660431270652,"d":"757"},{"v":908.6184874213399,"d":"909"},{"v":1060.7374946294258,"d":"1061"},{"v":1218.7743842250406,"d":"1219"},{"v":1543.7588992089584,"d":"1544"},0,{"v":756.0668093455589,"d":"756"},{"v":952.87920366147,"d":"953"},{"v":1135.568299387991,"d":"1136"},{"v":1323.4061439805528,"d":"1323"},{"v":1495.9336497245813,"d":"1496"},{"v":1828.0004807918267,"d":"1828"},{"v":693.2335129541585,"d":"693"},{"v":958.6804040700321,"d":"959"},{"v":1210.9911515450508,"d":"1211"},{"v":1442.4173300454054,"d":"1442"},{"v":1678.697382518555,"d":"1679"},{"v":1887.7617768772193,"d":"1888"},{"v":2313.936235181218,"d":"2314"},{"v":1001.2900760928904,"d":"1001"},{"v":1373.833647750699,"d":"1374"},{"v":1723.734091356393,"d":"1724"},{"v":2049.817918416786,"d":"2050"},{"v":2358.5917237742588,"d":"2359"},{"v":2657.9276369369336,"d":"2658"},{"v":3234.7783836721323,"d":"3235"}]
[700,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,{"v":230.99999999999997,"d":"231"},{"v":296.09999999999997,"d":"296"},{"v":359.79999999999995,"d":"360"},{"v":422.79999999999995,"d":"423"},{"v":485.79999999999995,"d":"486"},{"v":612.5,"d":"613"},0,{"v":362.59999999999997,"d":"363"},{"v":468.99999999999994,"d":"469"},{"v":573.3,"d":"573"},{"v":674.8,"d":"675"},0,{"v":970.1999999999999,"d":"970"},0,{"v":387.79999999999995,"d":"388"},{"v":488.59999999999997,"d":"489"},{"v":586.5999999999999,"d":"587"},{"v":684.5999999999999,"d":"685"},{"v":781.9,"d":"782"},{"v":978.5999999999999,"d":"979"},0,{"v":492.79999999999995,"d":"493"},{"v":618.0999999999999,"d":"618"},{"v":737.0999999999999,"d":"737"},{"v":851.1999999999999,"d":"851"},{"v":961.0999999999999,"d":"961"},{"v":1171.8,"d":"1172"},{"v":454.29999999999995,"d":"454"},{"v":624.4,"d":"624"},{"v":782.5999999999999,"d":"783"},{"v":933.0999999999999,"d":"933"},1085,{"v":1216.6,"d":"1217"},{"v":1482.6,"d":"1483"},{"v":653.8,"d":"654"},{"v":893.1999999999999,"d":"893"},{"v":1111.6,"d":"1112"},{"v":1317.3999999999999,"d":"1317"},{"v":1513.3999999999999,"d":"1513"},1701,{"v":2059.4,"d":"2059"}]
[700,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":116.98539082148517,"d":"117"},{"v":150.92227809074882,"d":"151"},{"v":184.5649430468918,"d":"185"},{"v":218.2822023253652,"d":"218"},{"v":250.20625903785628,"d":"250"},{"v":313.9506408623052,"d":"314"},0,{"v":190.93990168743701,"d":"191"},{"v":245.50949448802473,"d":"246"},{"v":298.3348205877828,"d":"298"},{"v":349.078926940706,"d":"349"},0,{"v":498.5696009194836,"d":"499"},0,{"v":199.76298479916724,"d":"200"},{"v":251.57125279824155,"d":"252"},{"v":301.8754251697562,"d":"302"},{"v":352.1461398006109,"d":"352"},{"v":398.55507412556926,"d":"399"},{"v":489.8290358415591,"d":"490"},0,{"v":257.3101421782631,"d":"257"},{"v":320.38524882191,"d":"320"},{"v":382.458112333314,"d":"382"},{"v":435.5668257046804,"d":"436"},{"v":490.97531380090476,"d":"491"},{"v":596.5655716017266,"d":"597"},{"v":239.16669784194966,"d":"239"},{"v":325.65746114506237,"d":"326"},{"v":403.35838636168046,"d":"403"},{"v":481.6648818042774,"d":"482"},{"v":559.332075410107,"d":"559"},{"v":624.4244496686957,"d":"624"},{"v":754.2548301879979,"d":"754"},{"v":342.3000166245576,"d":"342"},{"v":464.591280217556,"d":"465"},{"v":571.0868214092968,"d":"571"},{"v":673.3340655253644,"d":"673"},{"v":771.616993264041,"d":"772"},{"v":863.8173987861679,"d":"864"},{"v":1037.5754476929017,"d":"1038"}]
[700,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":79.74908832429608,"d":"80"},{"v":103.25751683708843,"d":"103"},{"v":126.72995247690218,"d":"127"},{"v":150.42589840766587,"d":"150"},{"v":172.1929017105301,"d":"172"},{"v":215.47854026689413,"d":"215"},0,{"v":133.0565047467366,"d":"133"},{"v":170.5133625822063,"d":"171"},{"v":206.51175769297126,"d":"207"},{"v":240.83254795870096,"d":"241"},0,{"v":342.683457053688,"d":"343"},0,{"v":137.4895134665117,"d":"137"},{"v":173.1024139666939,"d":"173"},{"v":207.65621454571337,"d":"208"},{"v":242.17408092965647,"d":"242"},{"v":272.6899682137596,"d":"273"},{"v":331.7244823756145,"d":"332"},0,{"v":178.45237731326455,"d":"178"},{"v":221.2846664758041,"d":"221"},{"v":264.3093726572563,"d":"264"},{"v":298.66556157854825,"d":"299"},{"v":336.33937406440486,"d":"336"},{"v":407.88633128211126,"d":"408"},{"v":166.63938499340514,"d":"167"},{"v":225.7104157372808,"d":"226"},{"v":277.7046041989193,"d":"278"},{"v":331.9034666339951,"d":"332"},{"v":385.13384884675094,"d":"385"},{"v":428.8914527138715,"d":"429"},{"v":515.4946371110196,"d":"515"},{"v":237.7576659671965,"d":"238"},{"v":321.51367310963826,"d":"322"},{"v":392.47049543848044,"d":"392"},{"v":461.39574056237785,"d":"461"},{"v":528.0135547533271,"d":"528"},{"v":589.7809126007372,"d":"590"},{"v":705.2643019212562,"d":"705"}]
[800,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":413.2680752894926,"d":"413"},{"v":527.4934506830601,"d":"527"},{"v":638.2829197644949,"d":"638"},{"v":746.8714001726784,"d":"747"},{"v":859.5183698746525,"d":"860"},{"v":1087.119658212456,"d":"1087"},0,{"v":632.2422224074758,"d":"632"},{"v":820.9630744187672,"d":"821"},{"v":1007.4599906376459,"d":"1007"},{"v":1190.4633382619618,"d":"1190"},0,{"v":1719.1029523446784,"d":"1719"},0,{"v":686.0592415277183,"d":"686"},{"v":864.6469064309317,"d":"865"},{"v":1038.4211284815317,"d":"1038"},{"v":1212.2714224336298,"d":"1212"},{"v":1392.8850105429037,"d":"1393"},{"v":1764.2958848102385,"d":"1764"},0,{"v":864.0763535377818,"d":"864"},{"v":1089.0048041845375,"d":"1089"},{"v":1297.792342157704,"d":"1298"},{"v":1512.4641645492034,"d":"1512"},{"v":1709.6384568280932,"d":"1710"},{"v":2089.1434066192305,"d":"2089"},{"v":792.2668719476098,"d":"792"},{"v":1095.6347475086081,"d":"1096"},{"v":1383.9898874800583,"d":"1384"},{"v":1648.4769486233206,"d":"1648"},{"v":1918.51129430692,"d":"1919"},{"v":2157.4420307168225,"d":"2157"},{"v":2644.498554492821,"d":"2644"},{"v":1144.331515534732,"d":"1144"},{"v":1570.0955974293704,"d":"1570"},{"v":1969.9818186930208,"d":"1970"},{"v":2342.6490496191846,"d":"2343"},{"v":2695.5333985991533,"d":"2696"},{"v":3037.6315850707815,"d":"3038"},{"v":3696.8895813395793,"d":"3697"}]
[800,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,264,{"v":338.40000000000003,"d":"338"},{"v":411.20000000000005,"d":"411"},{"v":483.20000000000005,"d":"483"},{"v":555.2,"d":"555"},700,0,{"v":414.40000000000003,"d":"414"},536,{"v":655.2,"d":"655"},{"v":771.2,"d":"771"},0,{"v":1108.8,"d":"1109"},0,{"v":443.20000000000005,"d":"443"},{"v":558.4,"d":"558"},{"v":670.4000000000001,"d":"670"},{"v":782.4000000000001,"d":"782"},{"v":893.6,"d":"894"},{"v":1118.4,"d":"1118"},0,{"v":563.2,"d":"563"},{"v":706.4000000000001,"d":"706"},{"v":842.4000000000001,"d":"842"},{"v":972.8000000000001,"d":"973"},{"v":1098.4,"d":"1098"},{"v":1339.2,"d":"1339"},{"v":519.2,"d":"519"},{"v":713.6,"d":"714"},{"v":894.4000000000001,"d":"894"},{"v":1066.4,"d":"1066"},1240,{"v":1390.4,"d":"1390"},{"v":1694.4,"d":"1694"},{"v":747.2,"d":"747"},{"v":1020.8000000000001,"d":"1021"},{"v":1270.4,"d":"1270"},{"v":1505.6000000000001,"d":"1506"},{"v":1729.6000000000001,"d":"1730"},1944,{"v":2353.6,"d":"2354"}]
[800,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":133.69758951026878,"d":"134"},{"v":172.4826035322844,"d":"172"},{"v":210.93136348216214,"d":"211"},{"v":249.4653740861317,"d":"249"},{"v":285.95001032897864,"d":"286"},{"v":358.80073241406313,"d":"359"},0,{"v":218.21703049992806,"d":"218"},{"v":280.5822794148854,"d":"281"},{"v":340.95408067175185,"d":"341"},{"v":398.9473450750927,"d":"399"},0,{"v":569.7938296222669,"d":"570"},0,{"v":228.30055405619117,"d":"228"},{"v":287.51000319799033,"d":"288"},{"v":345.0004859082929,"d":"345"},{"v":402.4527312006983,"d":"402"},{"v":455.4915132863649,"d":"455"},{"v":559.8046123903533,"d":"560"},0,{"v":294.068733918015,"d":"294"},{"v":366.15457008218294,"d":"366"},{"v":437.0949855237875,"d":"437"},{"v":497.7906579482062,"d":"498"},{"v":561.1146443438912,"d":"561"},{"v":681.7892246876875,"d":"682"},{"v":273.33336896222823,"d":"273"},{"v":372.179955594357,"d":"372"},{"v":460.9810129847778,"d":"461"},{"v":550.47415063346,"d":"550"},{"v":639.2366576115509,"d":"639"},{"v":713.6279424785095,"d":"714"},{"v":862.0055202148548,"d":"862"},{"v":391.20001899949443,"d":"391"},{"v":530.9614631057783,"d":"531"},{"v":652.6706530391964,"d":"653"},{"v":769.5246463147024,"d":"770"},{"v":881.8479923017612,"d":"882"},{"v":987.219884327049,"d":"987"},{"v":1185.8005116490306,"d":"1186"}]
[800,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":91.14181522776697,"d":"91"},{"v":118.00859067095824,"d":"118"},{"v":144.83423140217397,"d":"145"},{"v":171.91531246590387,"d":"172"},{"v":196.79188766917727,"d":"197"},{"v":246.26118887645043,"d":"246"},0,{"v":152.06457685341329,"d":"152"},{"v":194.87241437966438,"d":"195"},{"v":236.01343736339575,"d":"236"},{"v":275.23719766708683,"d":"275"},0,{"v":391.63823663278635,"d":"392"},0,{"v":157.13087253315626,"d":"157"},{"v":197.8313302476502,"d":"198"},{"v":237.32138805224392,"d":"237"},{"v":276.7703782053217,"d":"277"},{"v":311.6456779585824,"d":"312"},{"v":379.1136941435595,"d":"379"},0,{"v":203.94557407230238,"d":"204"},{"v":252.89676168663334,"d":"253"},{"v":302.06785446543586,"d":"302"},{"v":341.3320703754838,"d":"341"},{"v":384.38785607360563,"d":"384"},{"v":466.1558071795558,"d":"466"},{"v":190.4450114210345,"d":"190"},{"v":257.9547608426067,"d":"258"},{"v":317.37669051305073,"d":"317"},{"v":379.31824758170876,"d":"379"},{"v":440.15297011057254,"d":"440"},{"v":490.16166024442464,"d":"490"},{"v":589.1367281268796,"d":"589"},{"v":271.7230468196532,"d":"272"},{"v":367.44419783958665,"d":"367"},{"v":448.53770907254915,"d":"449"},{"v":527.3094177855747,"d":"527"},{"v":603.4440625752311,"d":"603"},{"v":674.0353286865569,"d":"674"},{"v":806.0163450528642,"d":"806"}]
[900,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A35/1000*D$82*POWER(((($B35+$C35)/2)-$A$9)/($M$3),D$83),$A35/1000*D$82*POWER(((($B35-$C35)/(LN(($B35-$A$9)/($C35-$A$9))))/($M$3)),D$83))","v":0},{"v":464.92658470067914,"d":"465"},{"v":593.4301320184425,"d":"593"},{"v":718.0682847350567,"d":"718"},{"v":840.2303251942631,"d":"840"},{"v":966.9581661089841,"d":"967"},{"v":1223.0096154890132,"d":"1223"},0,{"v":711.2725002084101,"d":"711"},{"v":923.5834587211131,"d":"924"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A35/1000*N$82*POWER(((($B35+$C35)/2)-$A$9)/($M$3),N$83),$A35/1000*N$82*POWER(((($B35-$C35)/(LN(($B35-$A$9)/($C35-$A$9))))/($M$3)),N$83))","v":{"v":1133.3924894673514,"d":"1133"}},{"v":1339.271255544707,"d":"1339"},0,{"v":1933.9908213877636,"d":"1934"},0,{"v":771.816646718683,"d":"772"},{"v":972.7277697347982,"d":"973"},{"v":1168.223769541723,"d":"1168"},{"v":1363.8053502378334,"d":"1364"},{"v":1566.9956368607668,"d":"1567"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A35/1000*X$82*POWER(((($B35+$C35)/2)-$A$9)/($M$3),X$83),$A35/1000*X$82*POWER(((($B35-$C35)/(LN(($B35-$A$9)/($C35-$A$9))))/($M$3)),X$83))","v":{"v":1984.8328704115181,"d":"1985"}},0,{"v":972.0858977300045,"d":"972"},{"v":1225.1304047076046,"d":"1225"},{"v":1460.016384927417,"d":"1460"},{"v":1701.522185117854,"d":"1702"},{"v":1923.3432639316047,"d":"1923"},{"v":2350.286332446635,"d":"2350"},{"v":891.300230941061,"d":"891"},{"v":1232.5890909471843,"d":"1233"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A35/1000*AH$82*POWER(((($B35+$C35)/2)-$A$9)/($M$3),AH$83),$A35/1000*AH$82*POWER(((($B35-$C35)/(LN(($B35-$A$9)/($C35-$A$9))))/($M$3)),AH$83))","v":{"v":1556.9886234150654,"d":"1557"}},{"v":1854.5365672012356,"d":"1855"},{"v":2158.325206095285,"d":"2158"},{"v":2427.1222845564253,"d":"2427"},{"v":2975.0608738044234,"d":"2975"},{"v":1287.3729549765735,"d":"1287"},{"v":1766.3575471080417,"d":"1766"},{"v":2216.2295460296486,"d":"2216"},{"v":2635.480180821582,"d":"2635"},{"v":3032.4750734240474,"d":"3032"},{"v":3417.335533204629,"d":"3417"},{"v":4159.000779007028,"d":"4159"}]
[900,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,297,{"v":380.7,"d":"381"},{"v":462.6,"d":"463"},{"v":543.6,"d":"544"},{"v":624.6,"d":"625"},{"v":787.5,"d":"788"},0,{"v":466.2,"d":"466"},603,{"v":737.1,"d":"737"},{"v":867.6,"d":"868"},0,{"v":1247.4,"d":"1247"},0,{"v":498.6,"d":"499"},{"v":628.2,"d":"628"},{"v":754.2,"d":"754"},{"v":880.2,"d":"880"},{"v":1005.3000000000001,"d":"1005"},{"v":1258.2,"d":"1258"},0,{"v":633.6,"d":"634"},{"v":794.7,"d":"795"},{"v":947.7,"d":"948"},{"v":1094.4,"d":"1094"},{"v":1235.7,"d":"1236"},{"v":1506.6000000000001,"d":"1507"},{"v":584.1,"d":"584"},{"v":802.8000000000001,"d":"803"},{"v":1006.2,"d":"1006"},{"v":1199.7,"d":"1200"},1395,{"v":1564.2,"d":"1564"},{"v":1906.2,"d":"1906"},{"v":840.6,"d":"841"},{"v":1148.4,"d":"1148"},{"v":1429.2,"d":"1429"},{"v":1693.8,"d":"1694"},{"v":1945.8,"d":"1946"},2187,{"v":2647.8,"d":"2648"}]
[900,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":150.40978819905237,"d":"150"},{"v":194.0429289738199,"d":"194"},{"v":237.29778391743238,"d":"237"},{"v":280.6485458468982,"d":"281"},{"v":321.693761620101,"d":"322"},{"v":403.650823965821,"d":"404"},0,{"v":245.49415931241904,"d":"245"},{"v":315.6550643417461,"d":"316"},{"v":383.57334075572084,"d":"384"},{"v":448.81576320947926,"d":"449"},0,{"v":641.0180583250504,"d":"641"},0,{"v":256.8381233132151,"d":"257"},{"v":323.4487535977392,"d":"323"},{"v":388.1255466468295,"d":"388"},{"v":452.75932260078554,"d":"453"},{"v":512.4279524471606,"d":"512"},{"v":629.7801889391475,"d":"630"},0,{"v":330.8273256577669,"d":"331"},{"v":411.9238913424558,"d":"412"},{"v":491.7318587142609,"d":"492"},{"v":560.014490191732,"d":"560"},{"v":631.2539748868776,"d":"631"},{"v":767.0128777736485,"d":"767"},{"v":307.50004008250676,"d":"308"},{"v":418.70245004365165,"d":"419"},{"v":518.603639607875,"d":"519"},{"v":619.2834194626424,"d":"619"},{"v":719.1412398129947,"d":"719"},{"v":802.8314352883231,"d":"803"},{"v":969.7562102417116,"d":"970"},{"v":440.1000213744312,"d":"440"},{"v":597.3316459940006,"d":"597"},{"v":734.254484669096,"d":"734"},{"v":865.7152271040401,"d":"866"},{"v":992.0789913394813,"d":"992"},{"v":1110.6223698679303,"d":"1111"},{"v":1334.0255756051595,"d":"1334"}]
[900,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":102.53454213123783,"d":"103"},{"v":132.759664504828,"d":"133"},{"v":162.9385103274457,"d":"163"},{"v":193.40472652414186,"d":"193"},{"v":221.39087362782442,"d":"221"},{"v":277.04383748600674,"d":"277"},0,{"v":171.07264896008994,"d":"171"},{"v":219.23146617712243,"d":"219"},{"v":265.5151170338202,"d":"266"},{"v":309.6418473754727,"d":"310"},0,{"v":440.5930162118847,"d":"441"},0,{"v":176.7722315998008,"d":"177"},{"v":222.56024652860648,"d":"223"},{"v":266.9865615587744,"d":"267"},{"v":311.36667548098694,"d":"311"},{"v":350.6013877034052,"d":"351"},{"v":426.5029059115044,"d":"427"},0,{"v":229.43877083134015,"d":"229"},{"v":284.50885689746246,"d":"285"},{"v":339.8263362736153,"d":"340"},{"v":383.9985791724193,"d":"384"},{"v":432.43633808280634,"d":"432"},{"v":524.4252830770002,"d":"524"},{"v":214.25063784866379,"d":"214"},{"v":290.19910594793254,"d":"290"},{"v":357.048776827182,"d":"357"},{"v":426.7330285294223,"d":"427"},{"v":495.1720913743941,"d":"495"},{"v":551.4318677749777,"d":"551"},{"v":662.7788191427395,"d":"663"},{"v":305.6884276721098,"d":"306"},{"v":413.374722569535,"d":"413"},{"v":504.6049227066178,"d":"505"},{"v":593.2230950087716,"d":"593"},{"v":678.8745703971349,"d":"679"},{"v":758.2897447723765,"d":"758"},{"v":906.7683881844723,"d":"907"}]
[1000,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":516.5850941118657,"d":"517"},{"v":659.366813353825,"d":"659"},{"v":797.8536497056185,"d":"798"},{"v":933.5892502158479,"d":"934"},{"v":1074.3979623433156,"d":"1074"},{"v":1358.8995727655702,"d":"1359"},0,{"v":790.3027780093446,"d":"790"},{"v":1026.203843023459,"d":"1026"},{"v":1259.3249882970572,"d":"1259"},{"v":1488.079172827452,"d":"1488"},0,{"v":2148.878690430848,"d":"2149"},0,{"v":857.5740519096478,"d":"858"},{"v":1080.8086330386648,"d":"1081"},{"v":1298.0264106019144,"d":"1298"},{"v":1515.339278042037,"d":"1515"},{"v":1741.1062631786297,"d":"1741"},{"v":2205.3698560127978,"d":"2205"},0,{"v":1080.095441922227,"d":"1080"},{"v":1361.2560052306717,"d":"1361"},{"v":1622.24042769713,"d":"1622"},{"v":1890.580205686504,"d":"1891"},{"v":2137.048071035116,"d":"2137"},{"v":2611.429258274038,"d":"2611"},{"v":990.3335899345122,"d":"990"},{"v":1369.5434343857603,"d":"1370"},{"v":1729.9873593500727,"d":"1730"},{"v":2060.596185779151,"d":"2061"},{"v":2398.13911788365,"d":"2398"},{"v":2696.8025383960276,"d":"2697"},{"v":3305.623193116026,"d":"3306"},{"v":1430.414394418415,"d":"1430"},{"v":1962.619496786713,"d":"1963"},{"v":2462.4772733662758,"d":"2462"},{"v":2928.31131202398,"d":"2928"},{"v":3369.4167482489415,"d":"3369"},{"v":3797.039481338477,"d":"3797"},{"v":4621.111976674474,"d":"4621"}]
[1000,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,330,423,514,604,694,875,0,518,670,819,964,0,1386,0,554,698,838,978,1117,1398,0,704,883,1053,1216,1373,1674,649,892,1118,1333,1550,1738,2118,934,1276,1588,1882,2162,2430,2942]
[1000,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":167.121986887836,"d":"167"},{"v":215.60325441535545,"d":"216"},{"v":263.66420435270265,"d":"264"},{"v":311.8317176076646,"d":"312"},{"v":357.4375129112233,"d":"357"},{"v":448.5009155175789,"d":"449"},0,{"v":272.77128812491003,"d":"273"},{"v":350.7278492686068,"d":"351"},{"v":426.19260083968976,"d":"426"},{"v":498.6841813438658,"d":"499"},0,{"v":712.2422870278338,"d":"712"},0,{"v":285.3756925702389,"d":"285"},{"v":359.38750399748795,"d":"359"},{"v":431.2506073853661,"d":"431"},{"v":503.06591400087274,"d":"503"},{"v":569.3643916079561,"d":"569"},{"v":699.7557654879416,"d":"700"},0,{"v":367.58591739751876,"d":"368"},{"v":457.69321260272864,"d":"458"},{"v":546.3687319047343,"d":"546"},{"v":622.2383224352577,"d":"622"},{"v":701.393305429864,"d":"701"},{"v":852.2365308596094,"d":"852"},{"v":341.6667112027852,"d":"342"},{"v":465.22494449294624,"d":"465"},{"v":576.2262662309722,"d":"576"},{"v":688.0926882918249,"d":"688"},{"v":799.0458220144385,"d":"799"},{"v":892.0349280981368,"d":"892"},{"v":1077.5069002685684,"d":"1078"},{"v":489.00002374936804,"d":"489"},{"v":663.7018288822229,"d":"664"},{"v":815.8383162989954,"d":"816"},{"v":961.9058078933779,"d":"962"},{"v":1102.3099903772015,"d":"1102"},{"v":1234.0248554088114,"d":"1234"},{"v":1482.2506395612882,"d":"1482"}]
[1000,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":113.9272690347087,"d":"114"},{"v":147.5107383386978,"d":"148"},{"v":181.04278925271743,"d":"181"},{"v":214.89414058237983,"d":"215"},{"v":245.98985958647157,"d":"246"},{"v":307.82648609556304,"d":"308"},0,{"v":190.08072106676659,"d":"190"},{"v":243.59051797458048,"d":"244"},{"v":295.01679670424465,"d":"295"},{"v":344.0464970838585,"d":"344"},0,{"v":489.54779579098295,"d":"490"},0,{"v":196.41359066644532,"d":"196"},{"v":247.28916280956273,"d":"247"},{"v":296.6517350653049,"d":"297"},{"v":345.96297275665216,"d":"346"},{"v":389.5570974482279,"d":"390"},{"v":473.8921176794493,"d":"474"},0,{"v":254.93196759037795,"d":"255"},{"v":316.12095210829165,"d":"316"},{"v":377.58481808179477,"d":"378"},{"v":426.6650879693547,"d":"427"},{"v":480.484820092007,"d":"480"},{"v":582.6947589744447,"d":"583"},{"v":238.0562642762931,"d":"238"},{"v":322.44345105325834,"d":"322"},{"v":396.7208631413133,"d":"397"},{"v":474.1478094771359,"d":"474"},{"v":550.1912126382157,"d":"550"},{"v":612.7020753055308,"d":"613"},{"v":736.4209101585994,"d":"736"},{"v":339.65380852456644,"d":"340"},{"v":459.30524729948326,"d":"459"},{"v":560.6721363406864,"d":"561"},{"v":659.1367722319684,"d":"659"},{"v":754.3050782190388,"d":"754"},{"v":842.544160858196,"d":"843"},{"v":1007.5204313160802,"d":"1008"}]
[1100,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":568.2436035230523,"d":"568"},{"v":725.3034946892076,"d":"725"},{"v":877.6390146761805,"d":"878"},{"v":1026.9481752374327,"d":"1027"},{"v":1181.8377585776473,"d":"1182"},{"v":1494.7895300421274,"d":"1495"},0,{"v":869.3330558102791,"d":"869"},{"v":1128.8242273258052,"d":"1129"},{"v":1385.2574871267632,"d":"1385"},{"v":1636.8870901101973,"d":"1637"},0,{"v":2363.7665594739333,"d":"2364"},0,{"v":943.3314571006127,"d":"943"},{"v":1188.8894963425312,"d":"1189"},{"v":1427.829051662106,"d":"1428"},{"v":1666.873205846241,"d":"1667"},{"v":1915.2168894964927,"d":"1915"},{"v":2425.906841614078,"d":"2426"},0,{"v":1188.10498611445,"d":"1188"},{"v":1497.3816057537388,"d":"1497"},{"v":1784.4644704668433,"d":"1784"},{"v":2079.6382262551547,"d":"2080"},{"v":2350.752878138628,"d":"2351"},{"v":2872.5721841014424,"d":"2873"},{"v":1089.3669489279637,"d":"1089"},{"v":1506.4977778243363,"d":"1506"},{"v":1902.9860952850802,"d":"1903"},{"v":2266.6558043570662,"d":"2267"},{"v":2637.9530296720154,"d":"2638"},{"v":2966.4827922356308,"d":"2966"},{"v":3636.185512427629,"d":"3636"},{"v":1573.4558338602567,"d":"1573"},{"v":2158.881446465384,"d":"2159"},{"v":2708.725000702904,"d":"2709"},{"v":3221.1424432263784,"d":"3221"},{"v":3706.358423073836,"d":"3706"},{"v":4176.743429472324,"d":"4177"},{"v":5083.2231743419225,"d":"5083"}]
[1100,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,{"v":363.00000000000006,"d":"363"},{"v":465.3,"d":"465"},{"v":565.4000000000001,"d":"565"},{"v":664.4000000000001,"d":"664"},{"v":763.4000000000001,"d":"763"},{"v":962.5000000000001,"d":"963"},0,{"v":569.8000000000001,"d":"570"},{"v":737.0000000000001,"d":"737"},{"v":900.9000000000001,"d":"901"},{"v":1060.4,"d":"1060"},0,{"v":1524.6000000000001,"d":"1525"},0,{"v":609.4000000000001,"d":"609"},{"v":767.8000000000001,"d":"768"},{"v":921.8000000000001,"d":"922"},{"v":1075.8000000000002,"d":"1076"},{"v":1228.7,"d":"1229"},{"v":1537.8000000000002,"d":"1538"},0,{"v":774.4000000000001,"d":"774"},{"v":971.3000000000001,"d":"971"},{"v":1158.3000000000002,"d":"1158"},{"v":1337.6000000000001,"d":"1338"},{"v":1510.3000000000002,"d":"1510"},{"v":1841.4,"d":"1841"},{"v":713.9000000000001,"d":"714"},{"v":981.2,"d":"981"},{"v":1229.8000000000002,"d":"1230"},{"v":1466.3000000000002,"d":"1466"},{"v":1705.0000000000002,"d":"1705"},{"v":1911.8000000000002,"d":"1912"},{"v":2329.8,"d":"2330"},{"v":1027.4,"d":"1027"},{"v":1403.6000000000001,"d":"1404"},{"v":1746.8000000000002,"d":"1747"},{"v":2070.2000000000003,"d":"2070"},{"v":2378.2000000000003,"d":"2378"},2673,{"v":3236.2000000000003,"d":"3236"}]
[1100,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A45/1000*D$82*POWER(((($B45+$C45)/2)-$A$9)/($M$3),D$83),$A45/1000*D$82*POWER(((($B45-$C45)/(LN(($B45-$A$9)/($C45-$A$9))))/($M$3)),D$83))","v":0},{"v":183.8341855766196,"d":"184"},{"v":237.163579856891,"d":"237"},{"v":290.03062478797295,"d":"290"},{"v":343.0148893684311,"d":"343"},{"v":393.1812642023457,"d":"393"},{"v":493.35100706933684,"d":"493"},0,{"v":300.0484169374011,"d":"300"},{"v":385.8006341954675,"d":"386"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A45/1000*N$82*POWER(((($B45+$C45)/2)-$A$9)/($M$3),N$83),$A45/1000*N$82*POWER(((($B45-$C45)/(LN(($B45-$A$9)/($C45-$A$9))))/($M$3)),N$83))","v":{"v":468.8118609236588,"d":"469"}},{"v":548.5525994782524,"d":"549"},0,{"v":783.4665157306172,"d":"783"},0,{"v":313.9132618272629,"d":"314"},{"v":395.32625439723677,"d":"395"},{"v":474.3756681239027,"d":"474"},{"v":553.3725054009601,"d":"553"},{"v":626.3008307687518,"d":"626"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A45/1000*X$82*POWER(((($B45+$C45)/2)-$A$9)/($M$3),X$83),$A45/1000*X$82*POWER(((($B45-$C45)/(LN(($B45-$A$9)/($C45-$A$9))))/($M$3)),X$83))","v":{"v":769.7313420367359,"d":"770"}},0,{"v":404.3445091372706,"d":"404"},{"v":503.4625338630015,"d":"503"},{"v":601.0056050952079,"d":"601"},{"v":684.4621546787836,"d":"684"},{"v":771.5326359728505,"d":"772"},{"v":937.4601839455704,"d":"937"},{"v":375.8333823230638,"d":"376"},{"v":511.7474389422409,"d":"512"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A45/1000*AH$82*POWER(((($B45+$C45)/2)-$A$9)/($M$3),AH$83),$A45/1000*AH$82*POWER(((($B45-$C45)/(LN(($B45-$A$9)/($C45-$A$9))))/($M$3)),AH$83))","v":{"v":633.8488928540695,"d":"634"}},{"v":756.9019571210075,"d":"757"},{"v":878.9504042158825,"d":"879"},{"v":981.2384209079505,"d":"981"},{"v":1185.2575902954254,"d":"1185"},{"v":537.9000261243049,"d":"538"},{"v":730.0720117704452,"d":"730"},{"v":897.4221479288951,"d":"897"},{"v":1058.0963886827158,"d":"1058"},{"v":1212.5409894149218,"d":"1213"},{"v":1357.4273409496925,"d":"1357"},{"v":1630.475703517417,"d":"1630"}]
[1100,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":125.3199959381796,"d":"125"},{"v":162.26181217256757,"d":"162"},{"v":199.1470681779892,"d":"199"},{"v":236.38355464061783,"d":"236"},{"v":270.5888455451188,"d":"271"},{"v":338.6091347051194,"d":"339"},0,{"v":209.08879317344326,"d":"209"},{"v":267.94956977203856,"d":"268"},{"v":324.51847637466915,"d":"325"},{"v":378.4511467922444,"d":"378"},0,{"v":538.5025753700812,"d":"539"},0,{"v":216.05494973308987,"d":"216"},{"v":272.01807909051905,"d":"272"},{"v":326.31690857183537,"d":"326"},{"v":380.55927003231744,"d":"381"},{"v":428.5128071930508,"d":"429"},{"v":521.2813294473943,"d":"521"},0,{"v":280.42516434941575,"d":"280"},{"v":347.73304731912083,"d":"348"},{"v":415.34329988997433,"d":"415"},{"v":469.3315967662902,"d":"469"},{"v":528.5333021012078,"d":"529"},{"v":640.9642348718892,"d":"641"},{"v":261.8618907039224,"d":"262"},{"v":354.68779615858415,"d":"355"},{"v":436.39294945544475,"d":"436"},{"v":521.5625904248495,"d":"522"},{"v":605.2103339020373,"d":"605"},{"v":673.9722828360839,"d":"674"},{"v":810.0630011744595,"d":"810"},{"v":373.61918937702313,"d":"374"},{"v":505.23577202943164,"d":"505"},{"v":616.7393499747551,"d":"617"},{"v":725.0504494551653,"d":"725"},{"v":829.7355860409427,"d":"830"},{"v":926.7985769440156,"d":"927"},{"v":1108.2724744476884,"d":"1108"}]
[1200,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":619.9021129342389,"d":"620"},{"v":791.24017602459,"d":"791"},{"v":957.4243796467422,"d":"957"},{"v":1120.3071002590173,"d":"1120"},{"v":1289.2775548119787,"d":"1289"},{"v":1630.679487318684,"d":"1631"},0,{"v":948.3633336112135,"d":"948"},{"v":1231.4446116281508,"d":"1231"},{"v":1511.1899859564685,"d":"1511"},{"v":1785.6950073929424,"d":"1786"},0,{"v":2578.654428517018,"d":"2579"},0,{"v":1029.0888622915772,"d":"1029"},{"v":1296.9703596463976,"d":"1297"},{"v":1557.631692722297,"d":"1558"},{"v":1818.4071336504442,"d":"1818"},{"v":2089.3275158143556,"d":"2089"},{"v":2646.4438272153575,"d":"2646"},0,{"v":1296.1145303066726,"d":"1296"},{"v":1633.5072062768058,"d":"1634"},{"v":1946.6885132365558,"d":"1947"},{"v":2268.6962468238053,"d":"2269"},{"v":2564.4576852421396,"d":"2564"},{"v":3133.715109928846,"d":"3134"},{"v":1188.4003079214147,"d":"1188"},{"v":1643.452121262912,"d":"1643"},{"v":2075.984831220087,"d":"2076"},{"v":2472.715422934981,"d":"2473"},{"v":2877.76694146038,"d":"2878"},{"v":3236.163046075233,"d":"3236"},{"v":3966.747831739231,"d":"3967"},{"v":1716.497273302098,"d":"1716"},{"v":2355.1433961440557,"d":"2355"},{"v":2954.972728039531,"d":"2955"},{"v":3513.9735744287764,"d":"3514"},{"v":4043.30009789873,"d":"4043"},{"v":4556.447377606172,"d":"4556"},{"v":5545.33437200937,"d":"5545"}]
[1200,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,396,{"v":507.59999999999997,"d":"508"},{"v":616.8,"d":"617"},{"v":724.8,"d":"725"},{"v":832.8,"d":"833"},1050,0,{"v":621.6,"d":"622"},804,{"v":982.8,"d":"983"},{"v":1156.8,"d":"1157"},0,{"v":1663.2,"d":"1663"},0,{"v":664.8,"d":"665"},{"v":837.6,"d":"838"},{"v":1005.5999999999999,"d":"1006"},{"v":1173.6,"d":"1174"},{"v":1340.3999999999999,"d":"1340"},{"v":1677.6,"d":"1678"},0,{"v":844.8,"d":"845"},{"v":1059.6,"d":"1060"},{"v":1263.6,"d":"1264"},{"v":1459.2,"d":"1459"},{"v":1647.6,"d":"1648"},{"v":2008.8,"d":"2009"},{"v":778.8,"d":"779"},{"v":1070.3999999999999,"d":"1070"},{"v":1341.6,"d":"1342"},{"v":1599.6,"d":"1600"},1860,{"v":2085.6,"d":"2086"},{"v":2541.6,"d":"2542"},{"v":1120.8,"d":"1121"},{"v":1531.2,"d":"1531"},{"v":1905.6,"d":"1906"},{"v":2258.4,"d":"2258"},{"v":2594.4,"d":"2594"},2916,{"v":3530.4,"d":"3530"}]
[1200,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":200.5463842654032,"d":"201"},{"v":258.72390529842653,"d":"259"},{"v":316.39704522324314,"d":"316"},{"v":374.19806112919747,"d":"374"},{"v":428.9250154934679,"d":"429"},{"v":538.2010986210946,"d":"538"},0,{"v":327.32554574989206,"d":"327"},{"v":420.87341912232813,"d":"421"},{"v":511.4311210076277,"d":"511"},{"v":598.4210176126389,"d":"598"},0,{"v":854.6907444334005,"d":"855"},0,{"v":342.4508310842867,"d":"342"},{"v":431.2650047969856,"d":"431"},{"v":517.5007288624392,"d":"518"},{"v":603.6790968010473,"d":"604"},{"v":683.2372699295472,"d":"683"},{"v":839.7069185855299,"d":"840"},0,{"v":441.1031008770224,"d":"441"},{"v":549.2318551232743,"d":"549"},{"v":655.6424782856811,"d":"656"},{"v":746.6859869223093,"d":"747"},{"v":841.6719665158367,"d":"842"},{"v":1022.6838370315312,"d":"1023"},{"v":410.00005344334227,"d":"410"},{"v":558.2699333915355,"d":"558"},{"v":691.4715194771666,"d":"691"},{"v":825.7112259501898,"d":"826"},{"v":958.8549864173262,"d":"959"},{"v":1070.441913717764,"d":"1070"},{"v":1293.0082803222822,"d":"1293"},{"v":586.8000284992416,"d":"587"},{"v":796.4421946586675,"d":"796"},{"v":979.0059795587945,"d":"979"},{"v":1154.2869694720534,"d":"1154"},{"v":1322.7719884526418,"d":"1323"},{"v":1480.8298264905736,"d":"1481"},{"v":1778.7007674735457,"d":"1779"}]
[1200,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":136.71272284165045,"d":"137"},{"v":177.01288600643733,"d":"177"},{"v":217.2513471032609,"d":"217"},{"v":257.8729686988558,"d":"258"},{"v":295.1878315037659,"d":"295"},{"v":369.39178331467565,"d":"369"},0,{"v":228.0968652801199,"d":"228"},{"v":292.30862156949655,"d":"292"},{"v":354.0201560450936,"d":"354"},{"v":412.8557965006302,"d":"413"},0,{"v":587.4573549491795,"d":"587"},0,{"v":235.69630879973434,"d":"236"},{"v":296.7469953714753,"d":"297"},{"v":355.9820820783658,"d":"356"},{"v":415.15556730798255,"d":"415"},{"v":467.4685169378735,"d":"467"},{"v":568.6705412153392,"d":"569"},0,{"v":305.9183611084535,"d":"306"},{"v":379.3451425299499,"d":"379"},{"v":453.1017816981537,"d":"453"},{"v":511.99810556322564,"d":"512"},{"v":576.5817841104084,"d":"577"},{"v":699.2337107693336,"d":"699"},{"v":285.6675171315517,"d":"286"},{"v":386.93214126390995,"d":"387"},{"v":476.06503576957596,"d":"476"},{"v":568.9773713725631,"d":"569"},{"v":660.2294551658588,"d":"660"},{"v":735.2424903666368,"d":"735"},{"v":883.7050921903194,"d":"884"},{"v":407.5845702294797,"d":"408"},{"v":551.16629675938,"d":"551"},{"v":672.8065636088237,"d":"673"},{"v":790.9641266783622,"d":"791"},{"v":905.1660938628465,"d":"905"},{"v":1011.0529930298353,"d":"1011"},{"v":1209.0245175792963,"d":"1209"}]
[1400,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":723.2191317566119,"d":"723"},{"v":923.1135386953549,"d":"923"},{"v":1116.9951095878657,"d":"1117"},{"v":1307.0249503021869,"d":"1307"},{"v":1504.1571472806418,"d":"1504"},{"v":1902.4594018717983,"d":"1902"},0,{"v":1106.4238892130822,"d":"1106"},{"v":1436.6853802328424,"d":"1437"},{"v":1763.05498361588,"d":"1763"},{"v":2083.310841958433,"d":"2083"},0,{"v":3008.4301666031874,"d":"3008"},0,{"v":1200.6036726735067,"d":"1201"},{"v":1513.1320862541304,"d":"1513"},{"v":1817.2369748426797,"d":"1817"},{"v":2121.4749892588516,"d":"2121"},{"v":2437.5487684500813,"d":"2438"},{"v":3087.5177984179168,"d":"3088"},0,{"v":1512.1336186911178,"d":"1512"},{"v":1905.75840732294,"d":"1906"},{"v":2271.136598775982,"d":"2271"},{"v":2646.8122879611055,"d":"2647"},{"v":2991.8672994491626,"d":"2992"},{"v":3656.0009615836534,"d":"3656"},{"v":1386.467025908317,"d":"1386"},{"v":1917.3608081400641,"d":"1917"},{"v":2421.9823030901016,"d":"2422"},{"v":2884.8346600908108,"d":"2885"},{"v":3357.39476503711,"d":"3357"},{"v":3775.5235537544386,"d":"3776"},{"v":4627.872470362436,"d":"4628"},{"v":2002.580152185781,"d":"2003"},{"v":2747.667295501398,"d":"2748"},{"v":3447.468182712786,"d":"3447"},{"v":4099.635836833572,"d":"4100"},{"v":4717.1834475485175,"d":"4717"},{"v":5315.855273873867,"d":"5316"},{"v":6469.556767344265,"d":"6470"}]
[1400,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,{"v":461.99999999999994,"d":"462"},{"v":592.1999999999999,"d":"592"},{"v":719.5999999999999,"d":"720"},{"v":845.5999999999999,"d":"846"},{"v":971.5999999999999,"d":"972"},1225,0,{"v":725.1999999999999,"d":"725"},{"v":937.9999999999999,"d":"938"},{"v":1146.6,"d":"1147"},{"v":1349.6,"d":"1350"},0,{"v":1940.3999999999999,"d":"1940"},0,{"v":775.5999999999999,"d":"776"},{"v":977.1999999999999,"d":"977"},{"v":1173.1999999999998,"d":"1173"},{"v":1369.1999999999998,"d":"1369"},{"v":1563.8,"d":"1564"},{"v":1957.1999999999998,"d":"1957"},0,{"v":985.5999999999999,"d":"986"},{"v":1236.1999999999998,"d":"1236"},{"v":1474.1999999999998,"d":"1474"},{"v":1702.3999999999999,"d":"1702"},{"v":1922.1999999999998,"d":"1922"},{"v":2343.6,"d":"2344"},{"v":908.5999999999999,"d":"909"},{"v":1248.8,"d":"1249"},{"v":1565.1999999999998,"d":"1565"},{"v":1866.1999999999998,"d":"1866"},2170,{"v":2433.2,"d":"2433"},{"v":2965.2,"d":"2965"},{"v":1307.6,"d":"1308"},{"v":1786.3999999999999,"d":"1786"},{"v":2223.2,"d":"2223"},{"v":2634.7999999999997,"d":"2635"},{"v":3026.7999999999997,"d":"3027"},3402,{"v":4118.8,"d":"4119"}]
[1400,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":233.97078164297034,"d":"234"},{"v":301.84455618149764,"d":"302"},{"v":369.1298860937836,"d":"369"},{"v":436.5644046507304,"d":"437"},{"v":500.41251807571257,"d":"500"},{"v":627.9012817246104,"d":"628"},0,{"v":381.87980337487403,"d":"382"},{"v":491.01898897604946,"d":"491"},{"v":596.6696411755656,"d":"597"},{"v":698.157853881412,"d":"698"},0,{"v":997.1392018389672,"d":"997"},0,{"v":399.5259695983345,"d":"400"},{"v":503.1425055964831,"d":"503"},{"v":603.7508503395125,"d":"604"},{"v":704.2922796012218,"d":"704"},{"v":797.1101482511385,"d":"797"},{"v":979.6580716831182,"d":"980"},0,{"v":514.6202843565262,"d":"515"},{"v":640.77049764382,"d":"641"},{"v":764.916224666628,"d":"765"},{"v":871.1336514093608,"d":"871"},{"v":981.9506276018095,"d":"982"},{"v":1193.1311432034531,"d":"1193"},{"v":478.3333956838993,"d":"478"},{"v":651.3149222901247,"d":"651"},{"v":806.7167727233609,"d":"807"},{"v":963.3297636085548,"d":"963"},{"v":1118.664150820214,"d":"1119"},{"v":1248.8488993373915,"d":"1249"},{"v":1508.5096603759957,"d":"1509"},{"v":684.6000332491152,"d":"685"},{"v":929.182560435112,"d":"929"},{"v":1142.1736428185936,"d":"1142"},{"v":1346.6681310507288,"d":"1347"},{"v":1543.233986528082,"d":"1543"},{"v":1727.6347975723359,"d":"1728"},{"v":2075.1508953858033,"d":"2075"}]
[1400,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":159.49817664859216,"d":"159"},{"v":206.51503367417686,"d":"207"},{"v":253.45990495380437,"d":"253"},{"v":300.85179681533174,"d":"301"},{"v":344.3858034210602,"d":"344"},{"v":430.95708053378826,"d":"431"},0,{"v":266.1130094934732,"d":"266"},{"v":341.0267251644126,"d":"341"},{"v":413.0235153859425,"d":"413"},{"v":481.6650959174019,"d":"482"},0,{"v":685.366914107376,"d":"685"},0,{"v":274.9790269330234,"d":"275"},{"v":346.2048279333878,"d":"346"},{"v":415.31242909142674,"d":"415"},{"v":484.34816185931294,"d":"484"},{"v":545.3799364275192,"d":"545"},{"v":663.448964751229,"d":"663"},0,{"v":356.9047546265291,"d":"357"},{"v":442.5693329516082,"d":"443"},{"v":528.6187453145126,"d":"529"},{"v":597.3311231570965,"d":"597"},{"v":672.6787481288097,"d":"673"},{"v":815.7726625642225,"d":"816"},{"v":333.2787699868103,"d":"333"},{"v":451.4208314745616,"d":"451"},{"v":555.4092083978386,"d":"555"},{"v":663.8069332679902,"d":"664"},{"v":770.2676976935019,"d":"770"},{"v":857.782905427743,"d":"858"},{"v":1030.9892742220393,"d":"1031"},{"v":475.515331934393,"d":"476"},{"v":643.0273462192765,"d":"643"},{"v":784.9409908769609,"d":"785"},{"v":922.7914811247557,"d":"923"},{"v":1056.0271095066541,"d":"1056"},{"v":1179.5618252014744,"d":"1180"},{"v":1410.5286038425124,"d":"1411"}]
[1600,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A55/1000*D$82*POWER(((($B55+$C55)/2)-$A$9)/($M$3),D$83),$A55/1000*D$82*POWER(((($B55-$C55)/(LN(($B55-$A$9)/($C55-$A$9))))/($M$3)),D$83))","v":0},{"v":826.5361505789851,"d":"827"},{"v":1054.9869013661203,"d":"1055"},{"v":1276.5658395289897,"d":"1277"},{"v":1493.7428003453567,"d":"1494"},{"v":1719.036739749305,"d":"1719"},{"v":2174.239316424912,"d":"2174"},0,{"v":1264.4844448149515,"d":"1264"},{"v":1641.9261488375344,"d":"1642"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A55/1000*N$82*POWER(((($B55+$C55)/2)-$A$9)/($M$3),N$83),$A55/1000*N$82*POWER(((($B55-$C55)/(LN(($B55-$A$9)/($C55-$A$9))))/($M$3)),N$83))","v":{"v":2014.9199812752918,"d":"2015"}},{"v":2380.9266765239236,"d":"2381"},0,{"v":3438.205904689357,"d":"3438"},0,{"v":1372.1184830554366,"d":"1372"},{"v":1729.2938128618634,"d":"1729"},{"v":2076.8422569630634,"d":"2077"},{"v":2424.5428448672596,"d":"2425"},{"v":2785.7700210858075,"d":"2786"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A55/1000*X$82*POWER(((($B55+$C55)/2)-$A$9)/($M$3),X$83),$A55/1000*X$82*POWER(((($B55-$C55)/(LN(($B55-$A$9)/($C55-$A$9))))/($M$3)),X$83))","v":{"v":3528.591769620477,"d":"3529"}},0,{"v":1728.1527070755635,"d":"1728"},{"v":2178.009608369075,"d":"2178"},{"v":2595.584684315408,"d":"2596"},{"v":3024.9283290984067,"d":"3025"},{"v":3419.2769136561865,"d":"3419"},{"v":4178.286813238461,"d":"4178"},{"v":1584.5337438952197,"d":"1585"},{"v":2191.2694950172163,"d":"2191"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A55/1000*AH$82*POWER(((($B55+$C55)/2)-$A$9)/($M$3),AH$83),$A55/1000*AH$82*POWER(((($B55-$C55)/(LN(($B55-$A$9)/($C55-$A$9))))/($M$3)),AH$83))","v":{"v":2767.9797749601166,"d":"2768"}},{"v":3296.953897246641,"d":"3297"},{"v":3837.02258861384,"d":"3837"},{"v":4314.884061433645,"d":"4315"},{"v":5288.997108985642,"d":"5289"},{"v":2288.663031069464,"d":"2289"},{"v":3140.191194858741,"d":"3140"},{"v":3939.9636373860417,"d":"3940"},{"v":4685.298099238369,"d":"4685"},{"v":5391.066797198307,"d":"5391"},{"v":6075.263170141563,"d":"6075"},{"v":7393.779162679159,"d":"7394"}]
[1600,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,528,{"v":676.8000000000001,"d":"677"},{"v":822.4000000000001,"d":"822"},{"v":966.4000000000001,"d":"966"},{"v":1110.4,"d":"1110"},1400,0,{"v":828.8000000000001,"d":"829"},1072,{"v":1310.4,"d":"1310"},{"v":1542.4,"d":"1542"},0,{"v":2217.6,"d":"2218"},0,{"v":886.4000000000001,"d":"886"},{"v":1116.8,"d":"1117"},{"v":1340.8000000000002,"d":"1341"},{"v":1564.8000000000002,"d":"1565"},{"v":1787.2,"d":"1787"},{"v":2236.8,"d":"2237"},0,{"v":1126.4,"d":"1126"},{"v":1412.8000000000002,"d":"1413"},{"v":1684.8000000000002,"d":"1685"},{"v":1945.6000000000001,"d":"1946"},{"v":2196.8,"d":"2197"},{"v":2678.4,"d":"2678"},{"v":1038.4,"d":"1038"},{"v":1427.2,"d":"1427"},{"v":1788.8000000000002,"d":"1789"},{"v":2132.8,"d":"2133"},2480,{"v":2780.8,"d":"2781"},{"v":3388.8,"d":"3389"},{"v":1494.4,"d":"1494"},{"v":2041.6000000000001,"d":"2042"},{"v":2540.8,"d":"2541"},{"v":3011.2000000000003,"d":"3011"},{"v":3459.2000000000003,"d":"3459"},3888,{"v":4707.2,"d":"4707"}]
[1600,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":267.39517902053757,"d":"267"},{"v":344.9652070645688,"d":"345"},{"v":421.8627269643243,"d":"422"},{"v":498.9307481722634,"d":"499"},{"v":571.9000206579573,"d":"572"},{"v":717.6014648281263,"d":"718"},0,{"v":436.4340609998561,"d":"436"},{"v":561.1645588297708,"d":"561"},{"v":681.9081613435037,"d":"682"},{"v":797.8946901501854,"d":"798"},0,{"v":1139.5876592445338,"d":"1140"},0,{"v":456.60110811238235,"d":"457"},{"v":575.0200063959807,"d":"575"},{"v":690.0009718165858,"d":"690"},{"v":804.9054624013966,"d":"805"},{"v":910.9830265727298,"d":"911"},{"v":1119.6092247807067,"d":"1120"},0,{"v":588.13746783603,"d":"588"},{"v":732.3091401643659,"d":"732"},{"v":874.189971047575,"d":"874"},{"v":995.5813158964124,"d":"996"},{"v":1122.2292886877824,"d":"1122"},{"v":1363.578449375375,"d":"1364"},{"v":546.6667379244565,"d":"547"},{"v":744.359911188714,"d":"744"},{"v":921.9620259695556,"d":"922"},{"v":1100.94830126692,"d":"1101"},{"v":1278.4733152231017,"d":"1278"},{"v":1427.255884957019,"d":"1427"},{"v":1724.0110404297095,"d":"1724"},{"v":782.4000379989889,"d":"782"},{"v":1061.9229262115566,"d":"1062"},{"v":1305.3413060783928,"d":"1305"},{"v":1539.0492926294048,"d":"1539"},{"v":1763.6959846035224,"d":"1764"},{"v":1974.439768654098,"d":"1974"},{"v":2371.601023298061,"d":"2372"}]
[1600,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":182.28363045553394,"d":"182"},{"v":236.01718134191648,"d":"236"},{"v":289.66846280434794,"d":"290"},{"v":343.83062493180773,"d":"344"},{"v":393.58377533835454,"d":"394"},{"v":492.52237775290087,"d":"493"},0,{"v":304.12915370682657,"d":"304"},{"v":389.74482875932875,"d":"390"},{"v":472.0268747267915,"d":"472"},{"v":550.4743953341737,"d":"550"},0,{"v":783.2764732655727,"d":"783"},0,{"v":314.2617450663125,"d":"314"},{"v":395.6626604953004,"d":"396"},{"v":474.64277610448784,"d":"475"},{"v":553.5407564106434,"d":"554"},{"v":623.2913559171648,"d":"623"},{"v":758.227388287119,"d":"758"},0,{"v":407.89114814460476,"d":"408"},{"v":505.7935233732667,"d":"506"},{"v":604.1357089308717,"d":"604"},{"v":682.6641407509676,"d":"683"},{"v":768.7757121472113,"d":"769"},{"v":932.3116143591116,"d":"932"},{"v":380.890022842069,"d":"381"},{"v":515.9095216852133,"d":"516"},{"v":634.7533810261015,"d":"635"},{"v":758.6364951634175,"d":"759"},{"v":880.3059402211451,"d":"880"},{"v":980.3233204888493,"d":"980"},{"v":1178.2734562537592,"d":"1178"},{"v":543.4460936393064,"d":"543"},{"v":734.8883956791733,"d":"735"},{"v":897.0754181450983,"d":"897"},{"v":1054.6188355711495,"d":"1055"},{"v":1206.8881251504622,"d":"1207"},{"v":1348.0706573731138,"d":"1348"},{"v":1612.0326901057283,"d":"1612"}]
[1800,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":929.8531694013583,"d":"930"},{"v":1186.860264036885,"d":"1187"},{"v":1436.1365694701135,"d":"1436"},{"v":1680.4606503885261,"d":"1680"},{"v":1933.9163322179681,"d":"1934"},{"v":2446.0192309780264,"d":"2446"},0,{"v":1422.5450004168201,"d":"1423"},{"v":1847.1669174422261,"d":"1847"},{"v":2266.784978934703,"d":"2267"},{"v":2678.542511089414,"d":"2679"},0,{"v":3867.9816427755272,"d":"3868"},0,{"v":1543.633293437366,"d":"1544"},{"v":1945.4555394695965,"d":"1945"},{"v":2336.447539083446,"d":"2336"},{"v":2727.610700475667,"d":"2728"},{"v":3133.9912737215336,"d":"3134"},{"v":3969.6657408230362,"d":"3970"},0,{"v":1944.171795460009,"d":"1944"},{"v":2450.260809415209,"d":"2450"},{"v":2920.032769854834,"d":"2920"},{"v":3403.044370235708,"d":"3403"},{"v":3846.6865278632094,"d":"3847"},{"v":4700.57266489327,"d":"4701"},{"v":1782.600461882122,"d":"1783"},{"v":2465.1781818943687,"d":"2465"},{"v":3113.9772468301308,"d":"3114"},{"v":3709.073134402471,"d":"3709"},{"v":4316.65041219057,"d":"4317"},{"v":4854.2445691128505,"d":"4854"},{"v":5950.121747608847,"d":"5950"},{"v":2574.745909953147,"d":"2575"},{"v":3532.7150942160833,"d":"3533"},{"v":4432.459092059297,"d":"4432"},{"v":5270.960361643164,"d":"5271"},{"v":6064.950146848095,"d":"6065"},{"v":6834.671066409258,"d":"6835"},{"v":8318.001558014055,"d":"8318"}]
[1800,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,594,{"v":761.4,"d":"761"},{"v":925.2,"d":"925"},{"v":1087.2,"d":"1087"},{"v":1249.2,"d":"1249"},1575,0,{"v":932.4,"d":"932"},1206,{"v":1474.2,"d":"1474"},{"v":1735.2,"d":"1735"},0,{"v":2494.8,"d":"2495"},0,{"v":997.2,"d":"997"},{"v":1256.4,"d":"1256"},{"v":1508.4,"d":"1508"},{"v":1760.4,"d":"1760"},{"v":2010.6000000000001,"d":"2011"},{"v":2516.4,"d":"2516"},0,{"v":1267.2,"d":"1267"},{"v":1589.4,"d":"1589"},{"v":1895.4,"d":"1895"},{"v":2188.8,"d":"2189"},{"v":2471.4,"d":"2471"},{"v":3013.2000000000003,"d":"3013"},{"v":1168.2,"d":"1168"},{"v":1605.6000000000001,"d":"1606"},{"v":2012.4,"d":"2012"},{"v":2399.4,"d":"2399"},2790,{"v":3128.4,"d":"3128"},{"v":3812.4,"d":"3812"},{"v":1681.2,"d":"1681"},{"v":2296.8,"d":"2297"},{"v":2858.4,"d":"2858"},{"v":3387.6,"d":"3388"},{"v":3891.6,"d":"3892"},4374,{"v":5295.6,"d":"5296"}]
[1800,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":300.81957639810474,"d":"301"},{"v":388.0858579476398,"d":"388"},{"v":474.59556783486477,"d":"475"},{"v":561.2970916937963,"d":"561"},{"v":643.387523240202,"d":"643"},{"v":807.301647931642,"d":"807"},0,{"v":490.9883186248381,"d":"491"},{"v":631.3101286834922,"d":"631"},{"v":767.1466815114417,"d":"767"},{"v":897.6315264189585,"d":"898"},0,{"v":1282.036116650101,"d":"1282"},0,{"v":513.6762466264302,"d":"514"},{"v":646.8975071954784,"d":"647"},{"v":776.251093293659,"d":"776"},{"v":905.5186452015711,"d":"906"},{"v":1024.8559048943212,"d":"1025"},{"v":1259.560377878295,"d":"1260"},0,{"v":661.6546513155338,"d":"662"},{"v":823.8477826849116,"d":"824"},{"v":983.4637174285218,"d":"983"},{"v":1120.028980383464,"d":"1120"},{"v":1262.5079497737552,"d":"1263"},{"v":1534.025755547297,"d":"1534"},{"v":615.0000801650135,"d":"615"},{"v":837.4049000873033,"d":"837"},{"v":1037.20727921575,"d":"1037"},{"v":1238.5668389252849,"d":"1239"},{"v":1438.2824796259895,"d":"1438"},{"v":1605.6628705766461,"d":"1606"},{"v":1939.5124204834233,"d":"1940"},{"v":880.2000427488624,"d":"880"},{"v":1194.6632919880012,"d":"1195"},{"v":1468.508969338192,"d":"1469"},{"v":1731.4304542080802,"d":"1731"},{"v":1984.1579826789625,"d":"1984"},{"v":2221.2447397358605,"d":"2221"},{"v":2668.051151210319,"d":"2668"}]
[1800,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":205.06908426247566,"d":"205"},{"v":265.519329009656,"d":"266"},{"v":325.8770206548914,"d":"326"},{"v":386.80945304828373,"d":"387"},{"v":442.78174725564884,"d":"443"},{"v":554.0876749720135,"d":"554"},0,{"v":342.14529792017987,"d":"342"},{"v":438.46293235424486,"d":"438"},{"v":531.0302340676404,"d":"531"},{"v":619.2836947509454,"d":"619"},0,{"v":881.1860324237693,"d":"881"},0,{"v":353.5444631996016,"d":"354"},{"v":445.12049305721297,"d":"445"},{"v":533.9731231175488,"d":"534"},{"v":622.7333509619739,"d":"623"},{"v":701.2027754068104,"d":"701"},{"v":853.0058118230088,"d":"853"},0,{"v":458.8775416626803,"d":"459"},{"v":569.0177137949249,"d":"569"},{"v":679.6526725472306,"d":"680"},{"v":767.9971583448386,"d":"768"},{"v":864.8726761656127,"d":"865"},{"v":1048.8505661540005,"d":"1049"},{"v":428.50127569732757,"d":"429"},{"v":580.3982118958651,"d":"580"},{"v":714.097553654364,"d":"714"},{"v":853.4660570588446,"d":"853"},{"v":990.3441827487882,"d":"990"},{"v":1102.8637355499554,"d":"1103"},{"v":1325.557638285479,"d":"1326"},{"v":611.3768553442196,"d":"611"},{"v":826.74944513907,"d":"827"},{"v":1009.2098454132356,"d":"1009"},{"v":1186.4461900175431,"d":"1186"},{"v":1357.7491407942698,"d":"1358"},{"v":1516.579489544753,"d":"1517"},{"v":1813.5367763689446,"d":"1814"}]
[2000,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":1033.1701882237314,"d":"1033"},{"v":1318.73362670765,"d":"1319"},{"v":1595.707299411237,"d":"1596"},{"v":1867.1785004316957,"d":"1867"},{"v":2148.795924686631,"d":"2149"},{"v":2717.7991455311403,"d":"2718"},0,{"v":1580.6055560186892,"d":"1581"},{"v":2052.407686046918,"d":"2052"},{"v":2518.6499765941144,"d":"2519"},{"v":2976.158345654904,"d":"2976"},0,{"v":4297.757380861696,"d":"4298"},0,{"v":1715.1481038192956,"d":"1715"},{"v":2161.6172660773295,"d":"2162"},{"v":2596.052821203829,"d":"2596"},{"v":3030.678556084074,"d":"3031"},{"v":3482.2125263572593,"d":"3482"},{"v":4410.7397120255955,"d":"4411"},0,{"v":2160.190883844454,"d":"2160"},{"v":2722.5120104613434,"d":"2723"},{"v":3244.48085539426,"d":"3244"},{"v":3781.160411373008,"d":"3781"},{"v":4274.096142070232,"d":"4274"},{"v":5222.858516548076,"d":"5223"},{"v":1980.6671798690245,"d":"1981"},{"v":2739.0868687715206,"d":"2739"},{"v":3459.9747187001453,"d":"3460"},{"v":4121.192371558302,"d":"4121"},{"v":4796.2782357673,"d":"4796"},{"v":5393.605076792055,"d":"5394"},{"v":6611.246386232052,"d":"6611"},{"v":2860.82878883683,"d":"2861"},{"v":3925.238993573426,"d":"3925"},{"v":4924.9545467325515,"d":"4925"},{"v":5856.62262404796,"d":"5857"},{"v":6738.833496497883,"d":"6739"},{"v":7594.078962676954,"d":"7594"},{"v":9242.223953348948,"d":"9242"}]
[2000,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,660,846,1028,1208,1388,1750,0,1036,1340,1638,1928,0,2772,0,1108,1396,1676,1956,2234,2796,0,1408,1766,2106,2432,2746,3348,1298,1784,2236,2666,3100,3476,4236,1868,2552,3176,3764,4324,4860,5884]
[2000,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A65/1000*D$82*POWER(((($B65+$C65)/2)-$A$9)/($M$3),D$83),$A65/1000*D$82*POWER(((($B65-$C65)/(LN(($B65-$A$9)/($C65-$A$9))))/($M$3)),D$83))","v":0},{"v":334.243973775672,"d":"334"},{"v":431.2065088307109,"d":"431"},{"v":527.3284087054053,"d":"527"},{"v":623.6634352153292,"d":"624"},{"v":714.8750258224466,"d":"715"},{"v":897.0018310351578,"d":"897"},0,{"v":545.5425762498201,"d":"546"},{"v":701.4556985372136,"d":"701"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A65/1000*N$82*POWER(((($B65+$C65)/2)-$A$9)/($M$3),N$83),$A65/1000*N$82*POWER(((($B65-$C65)/(LN(($B65-$A$9)/($C65-$A$9))))/($M$3)),N$83))","v":{"v":852.3852016793795,"d":"852"}},{"v":997.3683626877316,"d":"997"},0,{"v":1424.4845740556675,"d":"1424"},0,{"v":570.7513851404779,"d":"571"},{"v":718.7750079949759,"d":"719"},{"v":862.5012147707322,"d":"863"},{"v":1006.1318280017455,"d":"1006"},{"v":1138.7287832159122,"d":"1139"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A65/1000*X$82*POWER(((($B65+$C65)/2)-$A$9)/($M$3),X$83),$A65/1000*X$82*POWER(((($B65-$C65)/(LN(($B65-$A$9)/($C65-$A$9))))/($M$3)),X$83))","v":{"v":1399.5115309758833,"d":"1400"}},0,{"v":735.1718347950375,"d":"735"},{"v":915.3864252054573,"d":"915"},{"v":1092.7374638094686,"d":"1093"},{"v":1244.4766448705154,"d":"1244"},{"v":1402.786610859728,"d":"1403"},{"v":1704.4730617192188,"d":"1704"},{"v":683.3334224055704,"d":"683"},{"v":930.4498889858925,"d":"930"},{"$f":"IF($K$3=\"AR\",$A65/1000*AH$82*POWER(((($B65+$C65)/2)-$A$9)/($M$3),AH$83),$A65/1000*AH$82*POWER(((($B65-$C65)/(LN(($B65-$A$9)/($C65-$A$9))))/($M$3)),AH$83))","v":{"v":1152.4525324619444,"d":"1152"}},{"v":1376.1853765836497,"d":"1376"},{"v":1598.091644028877,"d":"1598"},{"v":1784.0698561962736,"d":"1784"},{"v":2155.013800537137,"d":"2155"},{"v":978.0000474987361,"d":"978"},{"v":1327.4036577644458,"d":"1327"},{"v":1631.6766325979909,"d":"1632"},{"v":1923.8116157867557,"d":"1924"},{"v":2204.619980754403,"d":"2205"},{"v":2468.049710817623,"d":"2468"},{"v":2964.5012791225763,"d":"2965"}]
[2000,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":227.8545380694174,"d":"228"},{"v":295.0214766773956,"d":"295"},{"v":362.08557850543485,"d":"362"},{"v":429.78828116475967,"d":"430"},{"v":491.97971917294313,"d":"492"},{"v":615.6529721911261,"d":"616"},0,{"v":380.16144213353317,"d":"380"},{"v":487.18103594916096,"d":"487"},{"v":590.0335934084893,"d":"590"},{"v":688.092994167717,"d":"688"},0,{"v":979.0955915819659,"d":"979"},0,{"v":392.82718133289063,"d":"393"},{"v":494.57832561912545,"d":"495"},{"v":593.3034701306098,"d":"593"},{"v":691.9259455133043,"d":"692"},{"v":779.1141948964558,"d":"779"},{"v":947.7842353588986,"d":"948"},0,{"v":509.8639351807559,"d":"510"},{"v":632.2419042165833,"d":"632"},{"v":755.1696361635895,"d":"755"},{"v":853.3301759387094,"d":"853"},{"v":960.969640184014,"d":"961"},{"v":1165.3895179488893,"d":"1165"},{"v":476.1125285525862,"d":"476"},{"v":644.8869021065167,"d":"645"},{"v":793.4417262826266,"d":"793"},{"v":948.2956189542718,"d":"948"},{"v":1100.3824252764314,"d":"1100"},{"v":1225.4041506110616,"d":"1225"},{"v":1472.8418203171989,"d":"1473"},{"v":679.3076170491329,"d":"679"},{"v":918.6104945989665,"d":"919"},{"v":1121.3442726813728,"d":"1121"},{"v":1318.2735444639368,"d":"1318"},{"v":1508.6101564380776,"d":"1509"},{"v":1685.088321716392,"d":"1685"},{"v":2015.0408626321605,"d":"2015"}]
[2300,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":1188.145716457291,"d":"1188"},{"v":1516.5436707137976,"d":"1517"},{"v":1835.0633943229222,"d":"1835"},{"v":2147.25527549645,"d":"2147"},{"v":2471.1153133896255,"d":"2471"},{"v":3125.469017360811,"d":"3125"},0,{"v":1817.6963894214923,"d":"1818"},{"v":2360.2688389539553,"d":"2360"},{"v":2896.447473083231,"d":"2896"},{"v":3422.5820975031393,"d":"3423"},0,{"v":4942.42098799095,"d":"4942"},0,{"v":1972.4203193921896,"d":"1972"},{"v":2485.8598559889288,"d":"2486"},{"v":2985.460744384403,"d":"2985"},{"v":3485.2803394966845,"d":"3485"},{"v":4004.544405310848,"d":"4005"},{"v":5072.350668829435,"d":"5072"},0,{"v":2484.219516421122,"d":"2484"},{"v":3130.8888120305446,"d":"3131"},{"v":3731.1529837033986,"d":"3731"},{"v":4348.3344730789595,"d":"4348"},{"v":4915.210563380767,"d":"4915"},{"v":6006.287294030288,"d":"6006"},{"v":2277.767256849378,"d":"2278"},{"v":3149.9498990872485,"d":"3150"},{"v":3978.9709265051665,"d":"3979"},{"v":4739.371227292046,"d":"4739"},{"v":5515.719971132395,"d":"5516"},{"v":6202.645838310863,"d":"6203"},{"v":7602.933344166859,"d":"7603"},{"v":3289.953107162354,"d":"3290"},{"v":4514.0248426094395,"d":"4514"},{"v":5663.697728742434,"d":"5664"},{"v":6735.116017655154,"d":"6735"},{"v":7749.6585209725645,"d":"7750"},{"v":8733.190807078498,"d":"8733"},{"v":10628.55754635129,"d":"10629"}]
[2300,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,{"v":758.9999999999999,"d":"759"},{"v":972.9,"d":"973"},{"v":1182.1999999999998,"d":"1182"},{"v":1389.1999999999998,"d":"1389"},{"v":1596.1999999999998,"d":"1596"},{"v":2012.4999999999998,"d":"2013"},0,{"v":1191.3999999999999,"d":"1191"},{"v":1540.9999999999998,"d":"1541"},{"v":1883.6999999999998,"d":"1884"},{"v":2217.2,"d":"2217"},0,{"v":3187.7999999999997,"d":"3188"},0,{"v":1274.1999999999998,"d":"1274"},{"v":1605.3999999999999,"d":"1605"},{"v":1927.3999999999999,"d":"1927"},{"v":2249.3999999999996,"d":"2249"},{"v":2569.1,"d":"2569"},{"v":3215.3999999999996,"d":"3215"},0,{"v":1619.1999999999998,"d":"1619"},{"v":2030.8999999999999,"d":"2031"},{"v":2421.8999999999996,"d":"2422"},{"v":2796.7999999999997,"d":"2797"},{"v":3157.8999999999996,"d":"3158"},{"v":3850.2,"d":"3850"},{"v":1492.6999999999998,"d":"1493"},{"v":2051.6,"d":"2052"},{"v":2571.3999999999996,"d":"2571"},{"v":3065.8999999999996,"d":"3066"},{"v":3564.9999999999995,"d":"3565"},{"v":3997.3999999999996,"d":"3997"},{"v":4871.4,"d":"4871"},{"v":2148.2,"d":"2148"},{"v":2934.7999999999997,"d":"2935"},{"v":3652.3999999999996,"d":"3652"},{"v":4328.599999999999,"d":"4329"},{"v":4972.599999999999,"d":"4973"},5589,{"v":6766.599999999999,"d":"6767"}]
[2300,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":384.3805698420227,"d":"384"},{"v":495.88748515531756,"d":"496"},{"v":606.4276700112159,"d":"606"},{"v":717.2129504976285,"d":"717"},{"v":822.1062796958134,"d":"822"},{"v":1031.5521056904313,"d":"1032"},0,{"v":627.3739626872931,"d":"627"},{"v":806.6740533177955,"d":"807"},{"v":980.2429819312864,"d":"980"},{"v":1146.9736170908914,"d":"1147"},0,{"v":1638.1572601640175,"d":"1638"},0,{"v":656.3640929115495,"d":"656"},{"v":826.5912591942223,"d":"827"},{"v":991.8763969863419,"d":"992"},{"v":1157.0516022020072,"d":"1157"},{"v":1309.538100698299,"d":"1310"},{"v":1609.4382606222655,"d":"1609"},0,{"v":845.447610014293,"d":"845"},{"v":1052.6943889862757,"d":"1053"},{"v":1256.6480833808887,"d":"1257"},{"v":1431.1481416010927,"d":"1431"},{"v":1613.204602488687,"d":"1613"},{"v":1960.1440209771015,"d":"1960"},{"v":785.833435766406,"d":"786"},{"v":1070.0173723337764,"d":"1070"},{"v":1325.3204123312357,"d":"1325"},{"v":1582.613183071197,"d":"1583"},{"v":1837.8053906332084,"d":"1838"},{"v":2051.6803346257143,"d":"2052"},{"v":2478.265870617707,"d":"2478"},{"v":1124.7000546235463,"d":"1125"},{"v":1526.5142064291124,"d":"1527"},{"v":1876.4281274876894,"d":"1876"},{"v":2212.3833581547688,"d":"2212"},{"v":2535.312977867563,"d":"2535"},{"v":2838.257167440266,"d":"2838"},{"v":3409.1764709909626,"d":"3409"}]
[2300,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":262.03271877982996,"d":"262"},{"v":339.2746981790049,"d":"339"},{"v":416.39841528125004,"d":"416"},{"v":494.2565233394735,"d":"494"},{"v":565.7766770488845,"d":"566"},{"v":708.0009180197949,"d":"708"},0,{"v":437.1856584535631,"d":"437"},{"v":560.258191341535,"d":"560"},{"v":678.5386324197626,"d":"679"},{"v":791.3069432928746,"d":"791"},0,{"v":1125.9599303192606,"d":"1126"},0,{"v":451.7512585328241,"d":"452"},{"v":568.7650744619942,"d":"569"},{"v":682.2989906502011,"d":"682"},{"v":795.7148373402998,"d":"796"},{"v":895.9813241309242,"d":"896"},{"v":1089.9518706627334,"d":"1090"},0,{"v":586.3435254578692,"d":"586"},{"v":727.0781898490707,"d":"727"},{"v":868.4450815881278,"d":"868"},{"v":981.3297023295157,"d":"981"},{"v":1105.115086211616,"d":"1105"},{"v":1340.1979456412228,"d":"1340"},{"v":547.5294078354741,"d":"548"},{"v":741.6199374224941,"d":"742"},{"v":912.4579852250206,"d":"912"},{"v":1090.5399617974124,"d":"1091"},{"v":1265.4397890678958,"d":"1265"},{"v":1409.2147732027206,"d":"1409"},{"v":1693.7680933647787,"d":"1694"},{"v":781.2037596065028,"d":"781"},{"v":1056.4020687888114,"d":"1056"},{"v":1289.5459135835786,"d":"1290"},{"v":1516.014576133527,"d":"1516"},{"v":1734.901679903789,"d":"1735"},{"v":1937.851569973851,"d":"1938"},{"v":2317.2969920269843,"d":"2317"}]
[2600,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":1343.121244690851,"d":"1343"},{"v":1714.353714719945,"d":"1714"},{"v":2074.419489234608,"d":"2074"},{"v":2427.3320505612046,"d":"2427"},{"v":2793.4347020926207,"d":"2793"},{"v":3533.138889190482,"d":"3533"},0,{"v":2054.787222824296,"d":"2055"},{"v":2668.1299918609934,"d":"2668"},{"v":3274.244969572349,"d":"3274"},{"v":3869.005849351375,"d":"3869"},0,{"v":5587.084595120205,"d":"5587"},0,{"v":2229.692534965084,"d":"2230"},{"v":2810.102445900528,"d":"2810"},{"v":3374.8686675649774,"d":"3375"},{"v":3939.8821229092964,"d":"3940"},{"v":4526.876284264437,"d":"4527"},{"v":5733.961625633275,"d":"5734"},0,{"v":2808.248148997791,"d":"2808"},{"v":3539.2656135997463,"d":"3539"},{"v":4217.825112012538,"d":"4218"},{"v":4915.508534784911,"d":"4916"},{"v":5556.324984691302,"d":"5556"},{"v":6789.7160715125,"d":"6790"},{"v":2574.867333829732,"d":"2575"},{"v":3560.812929402977,"d":"3561"},{"v":4497.967134310189,"d":"4498"},{"v":5357.550083025792,"d":"5358"},{"v":6235.16170649749,"d":"6235"},{"v":7011.686599829673,"d":"7012"},{"v":8594.620302101668,"d":"8595"},{"v":3719.0774254878793,"d":"3719"},{"v":5102.8106916454535,"d":"5103"},{"v":6402.440910752318,"d":"6402"},{"v":7613.609411262349,"d":"7614"},{"v":8760.483545447247,"d":"8760"},{"v":9872.30265148004,"d":"9872"},{"v":12014.891139353633,"d":"12015"}]
[2600,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,858,{"v":1099.8,"d":"1100"},{"v":1336.4,"d":"1336"},{"v":1570.4,"d":"1570"},{"v":1804.4,"d":"1804"},2275,0,{"v":1346.8,"d":"1347"},1742,{"v":2129.4,"d":"2129"},{"v":2506.4,"d":"2506"},0,{"v":3603.6,"d":"3604"},0,{"v":1440.4,"d":"1440"},{"v":1814.8,"d":"1815"},{"v":2178.8,"d":"2179"},{"v":2542.8,"d":"2543"},{"v":2904.2000000000003,"d":"2904"},{"v":3634.8,"d":"3635"},0,{"v":1830.4,"d":"1830"},{"v":2295.8,"d":"2296"},{"v":2737.8,"d":"2738"},{"v":3161.6,"d":"3162"},{"v":3569.8,"d":"3570"},{"v":4352.400000000001,"d":"4352"},{"v":1687.4,"d":"1687"},{"v":2319.2000000000003,"d":"2319"},{"v":2906.8,"d":"2907"},{"v":3465.8,"d":"3466"},4030,{"v":4518.8,"d":"4519"},{"v":5506.8,"d":"5507"},{"v":2428.4,"d":"2428"},{"v":3317.6,"d":"3318"},{"v":4128.8,"d":"4129"},{"v":4893.2,"d":"4893"},{"v":5621.2,"d":"5621"},6318,{"v":7649.2,"d":"7649"}]
[2600,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":434.51716590837356,"d":"435"},{"v":560.5684614799242,"d":"561"},{"v":685.5269313170269,"d":"686"},{"v":810.762465779928,"d":"811"},{"v":929.3375335691806,"d":"929"},{"v":1166.1023803457051,"d":"1166"},0,{"v":709.2053491247661,"d":"709"},{"v":911.8924080983777,"d":"912"},{"v":1108.1007621831934,"d":"1108"},{"v":1296.578871494051,"d":"1297"},0,{"v":1851.8299462723676,"d":"1852"},0,{"v":741.9768006826213,"d":"742"},{"v":934.4075103934687,"d":"934"},{"v":1121.251579201952,"d":"1121"},{"v":1307.9713764022692,"d":"1308"},{"v":1480.347418180686,"d":"1480"},{"v":1819.3649902686484,"d":"1819"},0,{"v":955.7233852335487,"d":"956"},{"v":1190.0023527670946,"d":"1190"},{"v":1420.5587029523094,"d":"1421"},{"v":1617.8196383316701,"d":"1618"},{"v":1823.6225941176465,"d":"1824"},{"v":2215.8149802349844,"d":"2216"},{"v":888.3334491272417,"d":"888"},{"v":1209.5848556816604,"d":"1210"},{"v":1498.1882922005277,"d":"1498"},{"v":1789.0409895587447,"d":"1789"},{"v":2077.5191372375402,"d":"2078"},{"v":2319.290813055156,"d":"2319"},{"v":2801.517940698278,"d":"2802"},{"v":1271.4000617483568,"d":"1271"},{"v":1725.6247550937794,"d":"1726"},{"v":2121.179622377388,"d":"2121"},{"v":2500.9551005227822,"d":"2501"},{"v":2866.0059749807237,"d":"2866"},{"v":3208.4646240629095,"d":"3208"},{"v":3853.851662859349,"d":"3854"}]
[2600,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":296.21089949024264,"d":"296"},{"v":383.5279196806142,"d":"384"},{"v":470.71125205706534,"d":"471"},{"v":558.7247655141875,"d":"559"},{"v":639.5736349248261,"d":"640"},{"v":800.3488638484639,"d":"800"},0,{"v":494.2098747735931,"d":"494"},{"v":633.3353467339092,"d":"633"},{"v":767.0436714310362,"d":"767"},{"v":894.5208924180322,"d":"895"},0,{"v":1272.8242690565555,"d":"1273"},0,{"v":510.67533573275784,"d":"511"},{"v":642.9518233048631,"d":"643"},{"v":771.2945111697927,"d":"771"},{"v":899.5037291672957,"d":"900"},{"v":1012.8484533653927,"d":"1013"},{"v":1232.1195059665683,"d":"1232"},0,{"v":662.8231157349827,"d":"663"},{"v":821.9144754815583,"d":"822"},{"v":981.7205270126665,"d":"982"},{"v":1109.3292287203221,"d":"1109"},{"v":1249.2605322392183,"d":"1249"},{"v":1515.0063733335564,"d":"1515"},{"v":618.9462871183621,"d":"619"},{"v":838.3529727384717,"d":"838"},{"v":1031.4742441674148,"d":"1031"},{"v":1232.7843046405535,"d":"1233"},{"v":1430.4971528593608,"d":"1430"},{"v":1593.02539579438,"d":"1593"},{"v":1914.6943664123587,"d":"1915"},{"v":883.0999021638728,"d":"883"},{"v":1194.1936429786565,"d":"1194"},{"v":1457.7475544857848,"d":"1458"},{"v":1713.7556078031178,"d":"1714"},{"v":1961.193203369501,"d":"1961"},{"v":2190.61481823131,"d":"2191"},{"v":2619.5531214218086,"d":"2620"}]
[3000,{"$f":"$E$3","v":100},{"$f":"$F$3","v":80},0,{"v":1549.7552823355973,"d":"1550"},{"v":1978.1004400614752,"d":"1978"},{"v":2393.5609491168557,"d":"2394"},{"v":2800.7677506475434,"d":"2801"},{"v":3223.193887029947,"d":"3223"},{"v":4076.6987182967105,"d":"4077"},0,{"v":2370.9083340280336,"d":"2371"},{"v":3078.611529070377,"d":"3079"},{"v":3777.9749648911716,"d":"3778"},{"v":4464.237518482356,"d":"4464"},0,{"v":6446.636071292544,"d":"6447"},0,{"v":2572.7221557289436,"d":"2573"},{"v":3242.425899115994,"d":"3242"},{"v":3894.079231805743,"d":"3894"},{"v":4546.017834126111,"d":"4546"},{"v":5223.318789535889,"d":"5223"},{"v":6616.109568038393,"d":"6616"},0,{"v":3240.2863257666813,"d":"3240"},{"v":4083.768015692015,"d":"4084"},{"v":4866.7212830913895,"d":"4867"},{"v":5671.740617059512,"d":"5672"},{"v":6411.144213105349,"d":"6411"},{"v":7834.287774822115,"d":"7834"},{"v":2971.000769803537,"d":"2971"},{"v":4108.630303157281,"d":"4109"},{"v":5189.962078050218,"d":"5190"},{"v":6181.788557337452,"d":"6182"},{"v":7194.417353650951,"d":"7194"},{"v":8090.407615188084,"d":"8090"},{"v":9916.869579348078,"d":"9917"},{"v":4291.243183255245,"d":"4291"},{"v":5887.858490360139,"d":"5888"},{"v":7387.431820098828,"d":"7387"},{"v":8784.93393607194,"d":"8785"},{"v":10108.250244746825,"d":"10108"},{"v":11391.11844401543,"d":"11391"},{"v":13863.335930023424,"d":"13863"}]
[3000,{"$f":"$E$4","v":75},{"$f":"$F$4","v":65},0,990,1269,1542,1812,2082,2625,0,1554,2010,2457,2892,0,4158,0,1662,2094,2514,2934,3351,4194,0,2112,2649,3159,3648,4119,5022,1947,2676,3354,3999,4650,5214,6354,2802,3828,4764,5646,6486,7290,8826]
[3000,{"$f":"$E$5","v":55},{"$f":"$F$5","v":45},0,{"v":501.36596066350796,"d":"501"},{"v":646.8097632460664,"d":"647"},{"v":790.9926130581078,"d":"791"},{"v":935.4951528229938,"d":"935"},{"v":1072.31253873367,"d":"1072"},{"v":1345.5027465527367,"d":"1346"},0,{"v":818.3138643747302,"d":"818"},{"v":1052.1835478058204,"d":"1052"},{"v":1278.5778025190693,"d":"1279"},{"v":1496.0525440315973,"d":"1496"},0,{"v":2136.7268610835013,"d":"2137"},0,{"v":856.1270777107168,"d":"856"},{"v":1078.1625119924638,"d":"1078"},{"v":1293.7518221560983,"d":"1294"},{"v":1509.1977420026183,"d":"1509"},{"v":1708.0931748238684,"d":"1708"},{"v":2099.267296463825,"d":"2099"},0,{"v":1102.7577521925562,"d":"1103"},{"v":1373.079637808186,"d":"1373"},{"v":1639.106195714203,"d":"1639"},{"v":1866.7149673057731,"d":"1867"},{"v":2104.179916289592,"d":"2104"},{"v":2556.709592578828,"d":"2557"},{"v":1025.0001336083558,"d":"1025"},{"v":1395.6748334788388,"d":"1396"},{"v":1728.6787986929166,"d":"1729"},{"v":2064.2780648754747,"d":"2064"},{"v":2397.1374660433157,"d":"2397"},{"v":2676.1047842944104,"d":"2676"},{"v":3232.5207008057055,"d":"3233"},{"v":1467.000071248104,"d":"1467"},{"v":1991.1054866466686,"d":"1991"},{"v":2447.5149488969864,"d":"2448"},{"v":2885.717423680134,"d":"2886"},{"v":3306.9299711316044,"d":"3307"},{"v":3702.074566226434,"d":"3702"},{"v":4446.7519186838645,"d":"4447"}]
[3000,{"$f":"$E$6","v":45},{"$f":"$F$6","v":40},0,{"v":341.78180710412613,"d":"342"},{"v":442.53221501609335,"d":"443"},{"v":543.1283677581523,"d":"543"},{"v":644.6824217471395,"d":"645"},{"v":737.9695787594147,"d":"738"},{"v":923.4794582866891,"d":"923"},0,{"v":570.2421632002997,"d":"570"},{"v":730.7715539237414,"d":"731"},{"v":885.050390112734,"d":"885"},{"v":1032.1394912515757,"d":"1032"},0,{"v":1468.6433873729488,"d":"1469"},0,{"v":589.240771999336,"d":"589"},{"v":741.8674884286881,"d":"742"},{"v":889.9552051959146,"d":"890"},{"v":1037.8889182699563,"d":"1038"},{"v":1168.671292344684,"d":"1169"},{"v":1421.676353038348,"d":"1422"},0,{"v":764.7959027711338,"d":"765"},{"v":948.3628563248749,"d":"948"},{"v":1132.7544542453843,"d":"1133"},{"v":1279.995263908064,"d":"1280"},{"v":1441.454460276021,"d":"1441"},{"v":1748.084276923334,"d":"1748"},{"v":714.1687928288793,"d":"714"},{"v":967.330353159775,"d":"967"},{"v":1190.16258942394,"d":"1190"},{"v":1422.4434284314077,"d":"1422"},{"v":1650.573637914647,"d":"1651"},{"v":1838.1062259165924,"d":"1838"},{"v":2209.2627304757984,"d":"2209"},{"v":1018.9614255736993,"d":"1019"},{"v":1377.9157418984498,"d":"1378"},{"v":1682.0164090220592,"d":"1682"},{"v":1977.4103166959053,"d":"1977"},{"v":2262.9152346571163,"d":"2263"},{"v":2527.6324825745883,"d":"2528"},{"v":3022.5612939482407,"d":"3023"}]
[]
[{"$nulls":3},"Typ 10",{"$nulls":6},"Typ 11",{"$nulls":6},"Typ 20",{"$nulls":6},"Typ 21",{"$nulls":6},"Typ 22",{"$nulls":6},"Typ 33"]
["Výška H [mm]",null,null,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900,200,300,400,500,600,700,900]
["QN [W/m]",null,null,0,330,423,514,604,694,875,0,518,670,819,964,0,1386,0,554,698,838,978,1117,1398,0,704,883,1053,1216,1373,1674,649,892,1118,1333,1550,1738,2118,934,1276,1588,1882,2162,2430,2942]
["n [-]",null,null,{"v":0,"d":"0.0000"},1.3319,1.3193,1.3068,1.2942,1.2989,1.3083,{"v":0,"d":"0.0000"},1.2555,1.2671,1.2787,1.2903,{"v":0,"d":"0.0000"},1.3033,{"v":0,"d":"0.0000"},1.2986,1.2995,1.3005,1.3014,1.3192,1.3548,{"v":0,"d":"0.0000"},1.2721,1.2864,1.2844,1.3116,1.3149,1.3216,{"v":1.256,"d":"1.2560"},1.2743,1.2975,1.2945,1.2971,1.3057,{"v":1.323,"d":"1.3230"},1.2668,1.2796,1.3038,1.3139,1.3187,1.3265,{"v":1.342,"d":"1.3420"}]
["KM",null,null,{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":1.8015892887407279,"d":"1.8016"},{"v":2.425991308780969,"d":"2.4260"},{"v":3.0956305027919133,"d":"3.0956"},{"v":3.8214656395534115,"d":"3.8215"},{"v":4.310893877381229,"d":"4.3109"},{"v":5.238966197713735,"d":"5.2390"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":3.813053680055025,"d":"3.8131"},{"v":4.713135332275875,"d":"4.7131"},{"v":5.5056798909704545,"d":"5.5057"},{"v":6.1929280919504635,"d":"6.1929"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":8.462440411828759,"d":"8.4624"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":3.4453021653564337,"d":"3.4453"},{"v":4.325575552309235,"d":"4.3256"},{"v":5.1728933902315175,"d":"5.1729"},{"v":6.015881751406654,"d":"6.0159"},{"v":6.408729531719627,"d":"6.4087"},{"v":6.978187098564051,"d":"6.9782"},{"v":0,"d":"0.0000"},{"v":4.856382848513475,"d":"4.8564"},{"v":5.759777274975373,"d":"5.7598"},{"v":6.922632829505771,"d":"6.9226"},{"v":7.187279221238094,"d":"7.1873"},{"v":8.011150277335354,"d":"8.0112"},{"v":9.514734975996836,"d":"9.5147"},{"v":4.768,"d":"4.7680"},{"v":6.100527340853125,"d":"6.1005"},{"v":6.9827778066267285,"d":"6.9828"},{"v":8.42390535537788,"d":"8.4239"},{"v":9.69611383408845,"d":"9.6961"},{"v":10.512466805138422,"d":"10.5125"},{"v":11.97260460113989,"d":"11.9726"},{"v":6.578,"d":"6.5780"},{"v":8.547687907122004,"d":"8.5477"},{"v":9.676836570698399,"d":"9.6768"},{"v":11.024094575764481,"d":"11.0241"},{"v":12.428649621208178,"d":"12.4286"},{"v":13.54947795983605,"d":"13.5495"},{"v":15.439204602334302,"d":"15.4392"}]