## 1
Теплоотдача регистра из горизонтальных металлических труб при свободном движении воздуха. |  |  |  |  | База данных
Исходные данные |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. | 1
1 | Диаметр труб регистра | D= | 108 | мм | Приведенная степень черноты излучающей поверхности
2 | Длина регистра (одной трубы) | L= | 1.25 | м | Материалы | Степень черноты тела
3 | Количество труб в регистре (N≤4) | N= | 4 | шт | При теоретическом расчете | 0.81
4 | Температура воды на "подаче" | tп= | 85 | °C | Алюминий, тщательно полированный | 1.05
5 | Температура воды на "обратке" | tо= | 60 | °C | Алюминий, сильно окисленный | 0.255
6 | Температура воздуха в помещении | tв= | 18 | °C | Дюралюминий Д16 | 0.3
7 | Вид наружной поверхности труб | При теоретическом расчете |  |  | Краска алюминиевая | 0.28
8 | Постоянная Стефана-Больцмана | С0= | 5.669e-08 | Вт/(м2*К4) | Краска алюминиевая старая | 0.475
9 | Ускорение свободного падения | g= | 9.8066 | м/с2 | Краска бронзовая | 0.51
Результаты расчетов |  | Обозна- чения | Значения | Ед. изм. | Краска защитно-зеленая | 0.9
10 | Степень черноты поверхности труб | e= | 0.81 | - | Краски матовые разных цветов | 0.94
11 | Средняя температура стенок труб | tст= | 72.5 | °C | Краски эмалевые, лаки разных цветов | 0.92
12 | Температурный напор | dt= | 54.5 | °C | Лак белый | 0.65
13 | К-т объемного расширения воздуха | b= | 0.0034364 | 1/К | Лак черный матовый | 0.97
14 | Кинематическая вязкость воздуха | n= | 1.4909e-05 | м2/с | Латунь прокатанная | 0.06
15 | Критерий Прандтля | Pr= | 0.70452 | - | Латунь тусклая | 0.22
16 | К-т теплопроводности воздуха | l= | 0.025805 | Вт/(м*К) | Медь торговая шлифованная | 0.03
17 | Площадь поверхности регистра | A= | 1.6965 | м2 | Медь шабренная до блеска | 0.072
18 | Тепловой поток излучения | Qи= | 443.525 | Вт | Муар серый, черный | 0.885
19 | К-т теплоотдачи при излучении | aи= | 4.7971 | Вт/(м2*К) | Олово, луженое кровельное железо | 0.075
20 | Критерий Грасгофа | Gr= | 10409122.2563 | - | Силуминовое литье в кокиль | 0.19
21 | Критерий Нуссельта | Nu= | 26.0194 | - | Силуминовое литье в песчаную форму | 0.32
22 | Конвективный тепловой поток | Qк= | 462.3441 | Вт | Сталь листовая сильно окисленная | 0.81
23 | К-т теплоотдачи при конвекции | aк= | 5.0006 | Вт/(м2*К) | Сталь листовая холоднокатанная | 0.08
24 | Полная мощность теплового потока регистра | Q= | 905.8691 | Вт | Сталь полированная | 0.066
|  |  | 778.9115 | Ккал/час | Сталь разных сортов после окисления | 0.89
25 | Коэффициент теплопередачи (теплоотдачи) регистра | k≈a= | 9.7977 | Вт/(м2*К) | Титан | 0.63
|  |  | 8.4246 | Ккал/(час*м2*К) | Хром | 0.08
[5 empty] | Цинк, оцинкованное железо | 0.25