Перевод настенных газовых конденсационных котлов
[bookmark: _GoBack]Proteus Premix и Confeo Premix

Для перевода котлов серии Proteus Premix и Confeo Premix на другой тип газа необходимо:
1) Заменить дроссельную шайбу ограничения расхода газа 
· [image: ]Размер шайбы для котла 14/20/24кВт – 6,5 ± 0,05мм
· Размер шайбы для котла 28кВт – 6,7 ± 0,05мм 
· Размер шайбы для котла 30/35кВт – 7,1 ± 0,05мм
· [image: cid:image001.png@01D8E930.1674E050]Размер шайбы для котла 45кВт – 7,65 ± 0,05мм
2) Изменить значение параметра P01 в сервисных настройках (для природного газа NG параметр P01: 0, для сжиженного газа LPG - P01:1)

3) Отрегулировать давление газа на газовом клапане по выбросам отходящих газов (см. инструкцию по эксплуатации).
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Перевод настенных газовых конденсационных котлов
FELIS
В случае замены газа метана на газ пропан необходимо проверить содержание СО2 при минимальной и максимальной мощности котла, а также изменить параметр скорости вентилятора, как показано в таблице ниже.
[image: ]
Видео по перенастройке оборотов вентилятора на котлах FELIS можно посмотреть по ссылке: ecaclub.ru/wp-content/uploads/2022/05/instruction_Настройка-вентилятора-Felis.mp4
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VCTaHoBKa APOCCeNbHON WaiiBsi OrpaHueHMA PAcKOAa ra3a: [IPOCCensHas Waiiba NOMELLAETC MenAY ABYMA
TIDOKN3KGMM 1 YCT2HABNMBAETCA B Fa3080M KNANaHE.
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Hacpoiia Aaenenwa rasa
HiKe yKa3aHs! MPOUEAYPB! HACTPOTKM MAKCHIMATBHOTO M MUHHMATIBHOTO ASB/IEHNA ra3a.

2" ToKa YCTaHOBKA MAHHMAEHOTO PACXORA 1333

"1 Toura ycraHoskw
MaKCAMEHOTD

packaa rasa
Bxoa

HaCTpOiika MaKCHMANBHOTO ASBNEHIA Ha BLXORE:

© CHMMITE NEpEaMIOR NaHEN YCTPOTKCTER W B5IABHHLTE BNEPEA-BHYS NIaHEN YpABnEHHS
* BRIIOUMTE YCTDORCTBO B DEMUM MaKCHMANSHOT HaTDY3KH (peXoum TecTpoBaNwa). (Pexsm
TECTHPOBaHH: AKTHELIR PEXUMA TECTHPOSHHS BLIMONHASTCR NYTEM HAXATHS H YASPHGHHS &
‘TEUEHME 5 CEKYHE KHOMOK YBENMUEHHS 1 YMEHBLIEHWA TEMNEaType! KOHTYPa oTonenis (KO)
(rsorn 4

6 Ha naneny ynpaenesms).

/15 yBenwsenmA paCKoRa 1333, NOAABIEMOTO Ha FOPENKY, MEATEHHO NOBEPHITE

10 4aCOBOT CTPEKE TOMKY HACTPOFiKH MBKCUMANEHOTO PACKOAA 1833 ™17, A1A CHWKEHHA PACKORA
Fa3a - NOBEPHITE NPOTHS 4aC0B0/ CTpEKH

B0 BDEMA HACTPOKM BBINOTKKTE KOKTPOS YPOBHA EBIGPOCOB CO:.

 Mocne 700 Kak 3HaueHMe YpOBHA Bbi6poca CO; BYAET COOTBRTCTB0SAT: A#aNasoHy sHaveHiT,
VKaS3HHbIX B TAG/HLE, HACTPOIKA MAKCHMANIEHOO PACKOA 1333 CHHTAETCA SaKOHMEHHO

HEOBXOMMMSIE WHCTEYMEHTSI: WeCTMIPaHHE K1IoH 4w
HacTpoika MMKMMANLHOTO AGB/EHYS Ha BBIXOAE

+ BHnIOUMTE YCTPOVICTEO B DEUM MAMUMANSHOT HaMDY3KW. [I1A 3TOFD, B DEXMME TECTHPOBAHHA
HBMUTE 1a KHOTIKY yMeHBLIEHyA TemnepaTyPs! KoTypa oTonnenys (KO) (kronka 6 a naneny
ynpaeneus).

+ TI0CnE Y/ARNEHHS SAULYITHOTD KONMAHKA BHHTA TOSKH HACTPOFKH MHHHMATEHOTO PACXOAR 1333
2", yKa3aHHOI Ha PUCYHKE, NOBEDHATE N0 YACOBOM CTPENKE - A YBENMUEHH PACKORA 1333,
IORAB3EMOO Ha TOPE/IKY, TIOBEPHHTE TIPOTHE YBCOBO CTPE/INH - &3 CHINKEHYA PaCKORA ra3a.

+ B0 BPeMA HACTPOIiKI BHINOHATE KOHTPOS YPOBHA BbIBPOCOB CO.

* Mocne Toro Kax 3navenve YPOBHA B5I6POCa CO; BYAST COOTBETCTBOBATS AMANa3OHY SHadeHwi,
YKa3aHHbIX B TA/MLE, HACTDOMKA MUHAMAEHORD PACXOAR 233 CHHTAETCA S3KOHUEHHON.

* Mocne 3aBepLEHHS HACTPOiKH HE 3aBYASTE YCTRHOBHTS AUTHYI KOMNaK PErYNATOPa
MUHMMANSHOPO AaBNeHHA ra3a "2".

+ YCTaHOBMTE Ha MECTO NEDEAHIOND NaHE/ YCTPOTICTS H NaHENs ynpasnenHs.

HeoBXoRMMbIE MHCTRYMEHTLI: OTBEPTIE tork T40.
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€O, seiGpoces 3uasenwe (o6oporos
Homep napamerpa | Onucanme napamerpa . =

oo

Felis 50 kW 631 (LPG)

Felis 65 kw G31 (LPG) i 6oy
me—
e

[ [ oo ]
G =

Felis 125 kW G31 == Tope,
=
. -

— s
| e |

(tpo)





