ИЗМЕНЕНИЯ E.C.A. ARCEUS V3
1. Будут установлены улучшенные ТЭНы
· Толщина трубок новых ТЭНов мощностью 9 кВт будет увеличена с 8 мм до 11 мм. Длина трубок будет увеличена с 360 мм до 392 мм.
· Длина трубок новых ТЭНов мощностью 6 кВт будет увеличена с 345 мм до 392 мм. Диаметр трубок останется неизменным.
Благодаря этим изменениям увеличится площадь соприкосновения нагревателей с водой и повысится их устойчивость к коррозионным воздействиям, таким как кальцификация и перегрев.
· Резьбовые соединения кабель/ТЭН на фазных входах ТЭНов будут заменены сварными.
Цель — упростить обслуживание и ускорить производственный процесс.

 Старый ТЭН:
[image: ] Новый ТЭН мощностью 9 кВт

2. Питание цепей управления и нагревательного контура будет раздельным. Электрик подключает питание цепей управления и нагревательного контура отдельно. Таким образом, пользователь сможет использовать ИБП или стабилизатор напряжения для питания основной платы, чтобы защитить некоторые компоненты, выходящие из строя из-за колебаний напряжения. Питание основной платы, насоса, катушек контакторов-реле, моторизованного клапана, предельного термостата, вспомогательных контактов контакторов и датчиков осуществляется через цепь управления. ТЭНы, главные контакты реле и контакторов, а также нулевая шина будут получать питание от цепи силового контура. 
[image: ]
3. Крышка распределительного устройства будет выполнена из пластика. Пластиковые разъёмные соединения облегчают сборку и разборку, а также уменьшают количество обрезанных кабелей.
[image: ]

4. Соединение насоса и теплообменника будет перенесено с боковой стороны резервуара на дно. Таким образом, сливной кран можно будет снять с устройства, а количество сварных соединений на резервуаре уменьшится.
[image: Изображение выглядит как снимок экрана, мультфильм

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]              [image: Изображение выглядит как мультфильм, снимок экрана

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

5. В устройствах ST блок возврата будет удалён. Обратный трубопровод змеевика котла будет подключён к контуру центрального отопления вне устройства, и это соединение не потребуется тянуть к котлу. Кран для заполнения установки будет удалён из устройства, и потребуется добавить внешний кран для подачи воды в систему.

[image: ]
После внесения изменений схема подключения котлов ST изменилась следующим образом (Кроме Великобритании):
[image: Изображение выглядит как диаграмма, зарисовка, Технический чертеж, План

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
ТЕКУЩАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
[bookmark: _GoBack][image: Изображение выглядит как диаграмма, зарисовка, Технический чертеж, План

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
НОВАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

Датчик температуры бойлера ГВС будет добавлен к внешним клеммам подключения устройств центрального отопления. Таким образом, монтажник сможет использовать устройство для нагрева воды в бойлере ГВС с помощью внешнего трёхходового клапана. Для выполнения этого переоборудования покупателю необходимо приобрести кабель электроприводного клапана с разъёмом на стороне материнской платы в качестве аксессуара.

[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, линия, Шрифт

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

Датчик бака ГВС выведен на клеммные соединения

[image: Изображение выглядит как диаграмма, зарисовка, Технический чертеж, План

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
Схема установки с подключением внешнего 3-ходового клапана и бойлера ГВС 

7. Существующий автоматический воздухоотводчик, будет заменён. Новый воздухоотводчик будет использовать защёлкивающееся соединение, что облегчит сборку и разборку.

  [image: Изображение выглядит как зарисовка

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]                     [image: ]
НОВЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК               СТАРЫЙ ВОЗДУХООТВОДЧИК С РЕЗЬБОЙ 

8. В котле мощностью 18 кВт будет использоваться два ТЭНа по 9 кВт вместо трёх по 6 кВт. В этих котлах ёмкость теплообменника будет меньше, количество релейных плат уменьшится с 3 до 2, а также будет уменьшена длина проводки.

9. Для Великобритании насосы будут управляться с помощью модуляции ШИМ-сигналом.
10. Для Великобритании будет активирован высоковольтный вход комнатного термостата и питание комнатного термостата 230 В.
Схема подключения будет выглядеть следующим образом:
[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, линия, Прямоугольник

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
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