**Перевод настенных газовых традиционных котлов**

**Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue.**

Для котлов старого и нового дизайна алгоритм одинаков.

1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощность до 24кВт включительно – необходимо использовать набор **артикул 7006907242** (11 шт. форсунок + 11 прокладок) в комплекте.
2. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощностью 28 кВт (13 форсунок) необходимо:

* **cid:image004.png@01DA2696.994BEA10**набор для перевода на сжиж. газ **артикул** **7006907242** (11 шт. форсунок + 11 прокладок)
* **cid:image005.png@01DA2696.994BEA10**добавить форсунки (2 шт.) **артикул** **7006907231**
* добавить прокладки для форсунки (2 шт.) **артикул** **7006901393**

(или использовать второй комплект **7006907242**).

1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощностью 33 кВт (15 форсунок) необходимо:

* **cid:image004.png@01DA2696.994BEA10**набор для перевода на сжиж. газ **артикул** **7006907242** (11 шт. форсунок + 11 прокладок)
* **cid:image005.png@01DA2696.994BEA10**добавить форсунки (4 шт.) **артикул** **7006907231**
* добавить прокладки для форсунки (2 шт.) **артикул** **7006901393**

(или использовать второй комплект **7006907242**).

1. Для перевода на сжиж. газ котлов Gelios Plus, Gerda, Proteus Plus blue мощностью 37 кВт (16 форсунок) необходимо:

* **cid:image004.png@01DA2696.994BEA10**набор для перевода на сжиж. газ **артикул** **7006907242** (11 шт. форсунок + 11 прокладок)
* **cid:image005.png@01DA2696.994BEA10**добавить форсунки (5 шт.) **артикул** **7006907231**
* добавить прокладки для форсунки (5 шт.) **артикул** **7006901393**


(или использовать второй комплект **7006907242**).

**Перевод настенных газовых конденсационных котлов**

**Proteus Premix**

Для перевода котлов серии **Proteus Premix** на другой тип газа необходимо:

1. Заменить дроссельную шайбу ограничения расхода газа

* Размер шайбы для котла 14/20/24кВт – 6,5 ± 0,05мм
* Размер шайбы для котла 28кВт – 6,7 ± 0,05мм
* Размер шайбы для котла 30/35кВт – 7,1 ± 0,05мм
* Размер шайбы для котла 45кВт – 7,65 ± 0,05мм

1. Изменить значение параметра P01 в сервисных настройках (для природного газа NG параметр P01: 0, для сжиженного газа LPG - P01:1)
2. Отрегулировать давление газа на газовом клапане по выбросам отходящих газов (см. инструкцию по эксплуатации).

**Перевод настенных газовых конденсационных котлов**

**FELIS**

На данный момент для работы на сжиженном газе сертифицированы только две модели котлов: FELIS 65 и 125 кВт.

В случае замены газа метана на газ пропан необходимо проверить содержание СО2 при минимальной и максимальной мощности котла, а также изменить параметр скорости вентилятора, как показано в таблице ниже.

