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Общие указания 
	1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. При заполнении паспорта не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.
3. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом сделана новая запись, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
4. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).



	
	Сертификат соответствия 
№
Срок действия: c по 




1. [bookmark: 1._Основные_сведения_об_изделии][bookmark: _bookmark0]Основные сведения об изделии

	Наименование изделия
	Кран шаровый, полнопроходной, муфтовый, проходной, запорный, с ручным управлением, DN 10 – 100; PN 42

	Обозначение изделия
	Серия R850

	Документ на изготовление и постав-
ку
	Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»

	
Изготовитель, адрес
	Giacomini S.p.A.
Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO)

	

Уполномоченное лицо (поставщик), адрес
	Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус».
Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816
Телефон: +74956048396,
адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com

	Дата изготовления (поставки)
	__________________

	

Назначение
	Для бытового использования в качестве запорной арматуры в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, охлаждения.



2. [bookmark: 2.__Основные_технические_данные][bookmark: _bookmark1]Основные технические данные

Таблица 2.1 - Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр номинальный DN, 

[image: ]

размеры, вес
	Код
	DN
	A, мм
	I, мм
	B, мм
	J, мм
	C, мм
	H, мм
	Kv
	Вес, кг

	R850X022
	10
	46
	23
	45
	13
	77
	20
	6,7
	0,12

	R850X023
	15
	53
	27
	51
	16
	77
	25
	12,7
	0,175

	R850X024
	20
	60
	30
	67
	20
	95
	31
	24,6
	0,27

	R850X025
	25
	74
	37
	76
	25
	95
	38
	48,5
	0,405

	R850X026
	32
	84
	42
	85
	29
	95
	47
	98
	0,55

	R850X027
	40
	95
	47
	104
	35
	137
	54
	140
	0,985

	R850X028
	50
	109
	54
	120
	43
	137
	66
	211
	1,586

	R850X029
	65
	146
	73
	154
	52
	173
	82
	240
	3,003

	R850X030
	80
	160
	80
	169
	60
	173
	98
	269
	4,23

	R850X031
	100
	207
	104
	207
	77
	187
	122
	461
	6,87


Маркировка даты указана на корпусе двумя арабскими цифрами: в первой окружности последние две цифры года изготовления, во второй окружности номер недели изготовления.
	DN 10 – 100

	Давление номинальное PN (или рабочее Рр, или расчетное Р), МПа (бар или кгс/см2)
DN10 – 20 	40 бар
DN25 – 100 	25 бар

	42 бар*
(4,2 МПа)

	Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С
	+185

	
Рабочая среда
	Вода (пар), гликоль (до 50%), жидкости
группы 1 и 2, газы
группы 1 и 2

	Тип проточной части корпуса
	Полнопроходной

	Тип присоединения к трубопроводу
	муфта

	Направление потока рабочей среды
	Проходной

	Ду
	

	Допустимые утечки в затворе при Рн, см3/мин., не более
	Нет

	Установочное положение
	Любое

	Способ управления
	ручной

	Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи-
тельная влажность, %, не более)
	3 (ЖЗ) ГОСТ 15150

	Показатели безопасности (назначенные показатели)
	Назначенный срок службы, лет
	30

	
	Назначенный ресурс, циклов
	5000

	Особые отметки
	





Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R850X024), где:
Х1 – серия крана:
R85 – кран шаровый;
Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки: 0 – резьба внутренняя – внутренняя, ручка рычаг
3 – резьба наружная – наружная,
4 – резьба наружная – внутренняя,
9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя
L – ручка рычажная;
P – накидная гайка,
W – ручка зеленого цвета
Х3 – покрытие  корпуса: 
Х – никелирование/хромирование,
Y – без покрытия;
Х4 – код размера:
022 – 3/ 8 " (ду10)
023 – 1/2 " (ду15)
024 – 3/ 4 " (ду20) 
025 – 1 " (ду25) 
026 – 1 "1/4 (ду32)
027 – 1 "1/2 (ду40)
028 – 2 " (ду50)
029 – 2 "1/2 (ду65)
030 – 3 " (ду80)
031 – 4 " (ду100)





3. [bookmark: 3._Сведения_о_материалах_основных_детале][bookmark: _bookmark2]Сведения о материалах основных деталей
Сведения о материалах основных деталей

	Наименование детали
	Марка материала, стандарт или ТУ

	Корпус
	латунь ЛС-59-2

	Муфта
	латунь ЛС-59-2

	Шток
	латунь ЛС-59-2

	Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2

	Прокладки штока антифрикционые
	PTFE (тефлон)

	Прокладки штока уплотнительные
	FPM (каучук)

	Прокладки затвора уплотнительные
	PTFE (тефлон)

	Ручка
	стальная с полимерным покрытием;

	
Гайка
	стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой
печатью и голограммой;


Сведения о химическом составе материалов основных деталей

	Наименование и обозначение детали
	Марка материала, стандарт или ТУ
	Массовая доля элементов по документации, %

	
	
	Фактическое содержание элементов, %

	
	
	Cu
	Pb
	Fe
	Mn
	Al
	Sn
	Si
	Zn и дру-
гие

	
Корпус
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Муфта
	латунь ЛС-59-2 
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Шток
	Латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное



4. [bookmark: 4._Данные_приемо-сдаточных_испытаний][bookmark: _bookmark3]Данные приемо-сдаточных испытаний


	Наименование, обозначение изделия, зав.
№
	

Вид испытаний
	
Среда испыта- тельная
	Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2)
	
Температура испытаний,
°С
	Результат испы-
таний

	
	
	
	
	
	по документа-
ции

	
	
	
	
	
	фактически

	




Кран шаровый серия R850 артикул ____________
зав. № б/н
	На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо-
дящихся под давлени- ем рабочей среды
	

воздух
	Рпр (или Ph) 0,6 (6)
	

+22
	

прошел

	
	
	
	Давление осмотра
	
	

	
	На герметичность от-
носительно внешней среды по уплотнению подвижных    и    непо-
движных соединений
	
воздух
	
0,6 (6)
	
+22
	
прошел

	
	На герметичность за-
твора
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	Утечки

	
	
	
	
	
	нет

	
	На функционирование
(работоспособность)
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	работоспособен

	
	
	
	
	
	работоспособен



5. [bookmark: 5.__Комплектность][bookmark: _bookmark4]Комплектность


В комплект поставки входят:
· Кран шаровый, серия R850, артикул 		; DN 		; PN	42
наименование изделия, обозначение

· паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

· руководство по эксплуатации

6. [bookmark: 6._Гарантии_изготовителя_(поставщика)][bookmark: _bookmark5]Гарантии изготовителя (поставщика)


Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

7. [bookmark: 7._Консервация][bookmark: _bookmark6]Консервация


	Дата
	Наименование работы
	Срок действия,
годы
	Должность, фами-
лия, подпись

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



8. [bookmark: 8._Свидетельство_об_упаковывании][bookmark: _bookmark7]Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R850, артикул 			; DN 		; PN 42
наименование изделия, обозначение


упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям ГОСТ Р 59553

	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	

число/месяц/год

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	

число/месяц/год

	МП
	
	
	






9. [bookmark: 9._Перечень_отклонений_от_технической_до][bookmark: _bookmark8]Перечень отклонений от технической документации

	Наименование и обозначение детали, сборочной
единицы
	Краткое содержание отклонения, несоответствия
	Номер отчета по несоответствию
	Номер разрешения, дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



10. [bookmark: 10.__Свидетельство_о_приемке][bookmark: _bookmark9]Свидетельство о приемке



Кран шаровый, серия R850, артикул 			; DN		; PN42
наименование изделия, обозначение
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.


	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	

число/месяц/год

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	

число/месяц/год

	МП
	
	
	




11. [bookmark: 11.__Движение_изделия_при_эксплуатации,_][bookmark: _bookmark10]Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-
служивания

	
Дата установки
	
Где уста- новлено
	Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре-
да)
	Наработка
	
Вид техниче- ского обслу- живания
	
Сведения о ремон- те
	Должность, подпись вы- полнившего работу

	
	
	
	
с начала экс- плуатации
	после по- следнего ремонта
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



12. [bookmark: 12.__Результаты_технического_освидетельс][bookmark: _bookmark11]Результаты технического освидетельствования

	
Дата освиде- тельст- вования
	Результаты освидетельствования
	

Срок следующего освидетельствования
	Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего
надзор

	
	
проверка до- кументации
	наружный осмотр в доступных местах
	внутренний осмотр в доступных местах
	
гидравлические (пневматические) испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



13. [bookmark: 13.__Сведения_об_утилизации][bookmark: _bookmark12]Сведения об утилизации+
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10.01.2003 г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для реализации указанных законов.

	Дата
	Сведения об утилизации
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



14. [bookmark: 14.__Особые_отметки][bookmark: _bookmark13]Особые отметки
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