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1. [bookmark: 1._Основные_сведения_об_изделии][bookmark: _bookmark0]Основные сведения об изделии

	Наименование изделия
	КРАН ШАРОВЫЙ, DN 15 – 50; PN 42

	Обозначение изделия
	Серия R854L

	Документ на изготовление и постав-
ку
	Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»

	
Изготовитель, адрес
	Giacomini S.p.A.
Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO)

	

Уполномоченное лицо (поставщик), адрес
	Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус».
Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816
Телефон: +74956048396,
адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com

	Дата изготовления (поставки)
	

	

Назначение
	Для промышленного и бытового использования в качестве запорной арматуры в системах отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения, транспортирования воды, гликолевых водных растворов, сжатого воздуха и других неагрессивных к материалам кранов веществ



2. [bookmark: 2.__Основные_технические_данные][bookmark: _bookmark1]Основные технические данные


Таблица 2.1 - Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр номинальный DN, 

[image: ]
размеры, вес

	Код
	DN
	A, мм
	I, мм
	B, мм
	J, мм
	C, мм
	H, мм
	Kv
	Вес, кг

	R854LX023
	15
	66
	27
	52
	16
	77
	25
	12,7
	0,191

	R854LX024
	20
	74
	30
	67
	20
	94
	31
	24,6
	0,295

	R854LX025
	25
	86
	37
	76
	24
	94
	38
	48,5
	0,43

	R854LX026
	32
	100
	42
	85
	29
	94
	47
	98
	0,635

	R854LX027
	40
	110
	47
	105
	35
	136
	54
	140
	1,057

	R854LX028
	50
	129
	54
	120
	43
	136
	67
	211
	1,685



	DN 15 – 50

	Давление номинальное PN (или рабочее Рр, или расчетное Р), МПа (бар или кгс/см2)

	42бар*
(4,2 МПа)

	Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С
	+185

	
Рабочая среда
	Вода (пар), гликоль (до 50%), жидкости
группы 2, газы
группы 2

	Тип проточной части корпуса
	Полнопроходной

	Тип присоединения к трубопроводу
	Резьбовое

	Направление потока рабочей среды
	Проходной

	Ду
	20

	Допустимые утечки в затворе при Рн, см3/мин., не более
	Нет

	Установочное положение
	Любое

	Способ управления
	ручной

	Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи-
тельная влажность, %, не более)
	3 (ЖЗ) ГОСТ 15150

	Показатели безопасности (назначенные показатели)
	Назначенный срок службы, лет
	30

	
	Назначенный ресурс, циклов
	5000

	Особые отметки
	








Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R854LX024), где:
Х1 – серия крана:
R85 – кран шаровый;
Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки:
0 – резьба внутренняя – внутренняя, ручка рычажная,
3 – резьба наружная – наружная, ручка «бабочка»,
4 – резьба наружная – внутренняя, ручка «бабочка»,
9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя ручка «бабочка»,
L – ручка рычажная;
P – накидная гайка,
W – ручка зеленого цвета
Х3 – покрытие  корпуса: 
Х – никелирование/хромирование,
Y – без покрытия;
Х4 – код размера (пример):
024 – 3/ 4 " (ду20) 


3. [bookmark: 3._Сведения_о_материалах_основных_детале][bookmark: _bookmark2]Сведения о материалах основных деталей
Сведения о материалах основных деталей

	Наименование детали
	Марка материала, стандарт или ТУ

	Корпус
	латунь ЛС-59-2

	Муфта
	латунь ЛС-59-2

	Шток
	латунь ЛС-59-2

	Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2

	Прокладки штока антифрикционые
	PTFE (тефлон)

	Прокладки штока уплотнительные
	FPM (каучук)

	Прокладки затвора уплотнительные
	PTFE (тефлон)

	Ручка
	стальная с полимерным покрытием;

	
Гайка
	стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой
печатью и голограммой;


Сведения о химическом составе материалов основных деталей

	Наименование и обозначение детали
	Марка материала, стандарт или ТУ
	Массовая доля элементов по документации, %

	
	
	Фактическое содержание элементов, %

	
	
	Cu
	Pb
	Fe
	Mn
	Al
	Sn
	Si
	Zn и дру-
гие

	
Корпус
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Муфта
	латунь ЛС-59-2 
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Шток
	Латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Затвор (шар)
	латунь ЛС-59-2
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное



4. [bookmark: 4._Данные_приемо-сдаточных_испытаний][bookmark: _bookmark3]Данные приемо-сдаточных испытаний


	Наименование, обозначение изделия, зав.
№
	

Вид испытаний
	
Среда испыта- тельная
	Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2)
	
Температура испытаний,
°С
	Результат испы-
таний

	
	
	
	
	
	по документа-
ции

	
	
	
	
	
	фактически

	




Кран шаровый серия R854L артикул ____________
зав. № б/н
	На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо-
дящихся под давлени- ем рабочей среды
	

воздух
	Рпр (или Ph) 0,6 (6)
	

+22
	

прошел

	
	
	
	Давление осмотра
	
	

	
	На герметичность от-
носительно внешней среды по уплотнению подвижных    и    непо-
движных соединений
	
воздух
	
0,6 (6)
	
+22
	
прошел

	
	На герметичность за-
твора
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	Утечки

	
	
	
	
	
	нет

	
	На функционирование
(работоспособность)
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	работоспособен

	
	
	
	
	
	работоспособен



5. [bookmark: 5.__Комплектность][bookmark: _bookmark4]Комплектность


В комплект поставки входят:
· Кран шаровый, серия R854L, артикул R854LX024; DN 20; PN 42
наименование изделия, обозначение

· паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

· руководство по эксплуатации

6. [bookmark: 6._Гарантии_изготовителя_(поставщика)][bookmark: _bookmark5]Гарантии изготовителя (поставщика)


Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

7. [bookmark: 7._Консервация][bookmark: _bookmark6]Консервация


	Дата
	Наименование работы
	Срок действия,
годы
	Должность, фами-
лия, подпись

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



8. [bookmark: 8._Свидетельство_об_упаковывании][bookmark: _bookmark7]Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R854L, артикул R854LX0204; DN 20; PN 42
наименование изделия, обозначение


упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям, предусмотренным в документе на изготовление и по ставку

	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	
12.09.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	
12.09.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	






9. [bookmark: 9._Перечень_отклонений_от_технической_до][bookmark: _bookmark8]Перечень отклонений от технической документации

	Наименование и обозначение детали, сборочной
единицы
	Краткое содержание отклонения, несоответствия
	Номер отчета по несоответствию
	Номер разрешения, дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



10. [bookmark: 10.__Свидетельство_о_приемке][bookmark: _bookmark9]Свидетельство о приемке



Кран шаровый, серия R854L, артикул R854LX024; DN 20; PN 42
наименование изделия, обозначение
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.


	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	
12.09.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	
12.09.2022
год, месяц, число

	МП
	
	
	




11. [bookmark: 11.__Движение_изделия_при_эксплуатации,_][bookmark: _bookmark10]Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-
служивания

	
Дата установки
	
Где уста- новлено
	Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре-
да)
	Наработка
	
Вид техниче- ского обслу- живания
	
Сведения о ремон- те
	Должность, подпись вы- полнившего работу

	
	
	
	
с начала экс- плуатации
	после по- следнего ремонта
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



12. [bookmark: 12.__Результаты_технического_освидетельс][bookmark: _bookmark11]Результаты технического освидетельствования

	
Дата освиде- тельст- вования
	Результаты освидетельствования
	

Срок следующего освидетельствования
	Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего
надзор

	
	
проверка до- кументации
	наружный осмотр в доступных местах
	внутренний осмотр в доступных местах
	
гидравлические (пневматические) испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



13. [bookmark: 13.__Сведения_об_утилизации][bookmark: _bookmark12]Сведения об утилизации

	Дата
	Сведения об утилизации
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



14. [bookmark: 14.__Особые_отметки][bookmark: _bookmark13]Особые отметки
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