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1. [bookmark: 1._Основные_сведения_об_изделии][bookmark: _bookmark0]Основные сведения об изделии

	Наименование изделия
	КРАН ШАРОВЫЙ, DN 10 – 32; PN  42

	Обозначение изделия
	Серия R951

	Документ на изготовление и постав-
ку
	Директива 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением»

	
Изготовитель, адрес
	Giacomini S.p.A.
Место нахождения: Италия, Via Per Alzo 39, 28017 San Maurizio D’Opaglio (NO)

	

Уполномоченное лицо (поставщик), адрес
	Общество с ограниченной ответственностью «Джакомини Рус».
Адрес: 107045, Россия, город Москва, Даев переулок, дом 20, офис 816
Телефон: +74956048396,
адрес электронной почты: info.russia@giacomini.com

	Дата изготовления (поставки)
	__________________

	

Назначение
	Для промышленного и бытового использования в качестве запорной арматуры в системах отопления, охлаждения, холодного и горячего водоснабжения, транспортирования воды, гликолевых водных растворов, сжатого воздуха и других неагрессивных к материалам кранов веществ



2. [bookmark: 2.__Основные_технические_данные][bookmark: _bookmark1]Основные технические данные

Таблица 2.1 - Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	Диаметр номинальный DN, размеры, вес

[image: ]

	Код
	DN
	A, мм
	I, мм
	B, мм
	J, мм
	C, мм
	H, мм
	Kv

	R951X022
	10
	49
	25
	47
	13
	63
	21
	7,0

	R951X023
	15
	60
	30
	53
	16
	63
	26
	13,3

	R951X024
	20
	68
	34
	69
	21
	77
	32
	25,8

	R951X025
	25
	81
	41
	77
	25
	77
	41
	50,9

	R951X026
	32
	95
	48
	87
	30
	77
	50
	103




	





DN 10 – 32


	Давление номинальное PN (или рабочее Рр, или расчетное Р), МПа (бар или кгс/см2)
	42бар (4,2 МПа)

	Температура рабочей среды или температура расчетная t, °С
	+185

	
Рабочая среда
	Вода (пар), гликоль (до 50%), жидкости
группы 1 и 2, газы
группы 1 и 2

	Тип присоединения к трубопроводу
	Резьбовое

	Допустимые утечки в затворе при Рн, см3/мин., не более
	Нет

	Установочное положение
	Любое

	Способ управления
	ручной

	Климатическое исполнение (параметры окружающей среды: температура t, °С и относи-
тельная влажность, %, не более)
	3 (ЖЗ) ГОСТ 15150

	Показатели	без-
опасности	(назна- ченные показатели)
	Назначенный срок службы, лет
	30

	
	Назначенный ресурс, циклов
	5000

	Особые отметки
	






Условное обозначение шаровых кранов Х1Х2Х3Х4 (R951X024), где:
Х1 – серия крана:
R95 – кран шаровый;
Х2 – тип исполнения резьбового подсоединения и ручки: 0 – резьба внутренняя – внутренняя
1 – ручка «бабочка»;
3 – резьба наружная – наружная,
4 – резьба наружная – внутренняя,
9 – штуцер с гайкой, резьба наружная – внутренняя
L – ручка рычажная;
P – накидная гайка,
W – ручка зеленого цвета
Х3 – покрытие  корпуса: 
Х – никелирование/хромирование,
Y – без покрытия;
Х4 – код размера (пример):
004 – 3/ 4 " (ду20) 


3. [bookmark: 3._Сведения_о_материалах_основных_детале][bookmark: _bookmark2]Сведения о материалах основных деталей
Сведения о материалах основных деталей

	Наименование детали
	Марка материала, стандарт или ТУ

	Корпус
	латунь CW617N-EN 12165

	Муфта
	латунь CW617N-EN 12165

	Шток
	латунь CW614N - EN 12164

	Затвор (шар)
	латунь CW617N-EN 12165

	Прокладки штока антифрикционые
	PTFE (тефлон)

	Прокладки штока уплотнительные
	FPM (каучук)

	Прокладки затвора уплотнительные
	PTFE (тефлон)

	Ручка
	стальная с полимерным покрытием;

	
Гайка
	стальная с покрытием из сплава DACROMET с гарантийной пластиковой
печатью и голограммой;


Сведения о химическом составе материалов основных деталей

	Наименование и обозначение детали
	Марка материала, стандарт или ТУ
	Массовая доля элементов по документации, %

	
	
	Фактическое содержание элементов, %

	
	
	Cu
	Pb
	Fe
	Mn
	Al
	Sn
	Si
	Zn и дру-
гие

	
Корпус
	латунь CW617N-
EN 12165
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Муфта
	латунь CW617N- EN 12165
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Шток
	латунь
CW614N - EN 12164
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное

	
Затвор (шар)
	латунь CW617N-
EN 12165
	
57-59
	
1,6-2,5
	
0-0,3
	
0-0,4
	
0-0,3
	
0-0,3
	
0-0,2
	
остальное



4. [bookmark: 4._Данные_приемо-сдаточных_испытаний][bookmark: _bookmark3]Данные приемо-сдаточных испытаний


	Наименование, обозначение изделия, зав.
№
	

Вид испытаний
	
Среда испыта- тельная
	Давление испытаний, МПа (бар или кгс/см2)
	
Температура испытаний,
°С
	Результат испы-
таний

	
	
	
	
	
	по документа-
ции

	
	
	
	
	
	фактически

	




Кран шаровый серия R951 артикул ____________
зав. № б/н
	На прочность и плот- ность материала кор- пусных деталей и сварных швов, нахо-
дящихся под давлени- ем рабочей среды
	

воздух
	Рпр (или Ph) 0,6 (6)
	

+22
	

прошел

	
	
	
	Давление осмотра
	
	

	
	На герметичность от-
носительно внешней среды по уплотнению подвижных    и    непо-
движных соединений
	
воздух
	
0,6 (6)
	
+22
	
прошел

	
	На герметичность за-
твора
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	Утечки

	
	
	
	
	
	нет

	
	На функционирование
(работоспособность)
	воздух
	0,6 (6)
	+22
	работоспособен

	
	
	
	
	
	работоспособен



5. [bookmark: 5.__Комплектность][bookmark: _bookmark4]Комплектность


В комплект поставки входят:
· Кран шаровый, серия R951, артикул 			; DN 		; PN		
наименование изделия, обозначение

· паспорт - 1 экз. на поставляемую партию.

· руководство по эксплуатации

6. [bookmark: 6._Гарантии_изготовителя_(поставщика)][bookmark: _bookmark5]Гарантии изготовителя (поставщика)


Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.
Гарантийные обязательства действуют только при сохранении гарантийных пломб изготовителя.

7. [bookmark: 7._Консервация][bookmark: _bookmark6]Консервация


	Дата
	Наименование работы
	Срок действия,
годы
	Должность, фами-
лия, подпись

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



8. [bookmark: 8._Свидетельство_об_упаковывании][bookmark: _bookmark7]Свидетельство об упаковывании

Кран шаровый, серия R951, артикул 				; DN 		; PN		
наименование изделия, обозначение


упакован	Giacomini S.p.A.

согласно требованиям, предусмотренным в документе на изготовление и по ставку

	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	






9. [bookmark: 9._Перечень_отклонений_от_технической_до][bookmark: _bookmark8]Перечень отклонений от технической документации

	Наименование и обозначение детали, сборочной
единицы
	Краткое содержание отклонения, несоответствия
	Номер отчета по несоответствию
	Номер разрешения, дата

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



10. [bookmark: 10.__Свидетельство_о_приемке][bookmark: _bookmark9]Свидетельство о приемке



Кран шаровый, серия R951, артикул 			; DN		; PN		
наименование изделия, обозначение
изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государствен- ных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.


	
Начальник ОТК
	

личная подпись
	Eng. Marco Rosa Brusin /
Инж. Марко Роза Брусин
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	

	Руководитель предприятия
	

личная подпись
	Filiberti Elia Alberto Giuseppe / Филиберти Элия Альберто Джузеппе
расшифровка подписи
	

год, месяц, число

	МП
	
	
	




11. [bookmark: 11.__Движение_изделия_при_эксплуатации,_][bookmark: _bookmark10]Движение изделия при эксплуатации, учет работы и технического об-
служивания

	
Дата установки
	
Где уста- новлено
	Основные параметры (PN, t, ра- бочая сре-
да)
	Наработка
	
Вид техниче- ского обслу- живания
	
Сведения о ремон- те
	Должность, подпись вы- полнившего работу

	
	
	
	
с начала экс- плуатации
	после по- следнего ремонта
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



12. [bookmark: 12.__Результаты_технического_освидетельс][bookmark: _bookmark11]Результаты технического освидетельствования

	
Дата освиде- тельст- вования
	Результаты освидетельствования
	

Срок следующего освидетельствования
	Подпись ответствен- ного лица, осуществ- ляющего
надзор

	
	
проверка до- кументации
	наружный осмотр в доступных местах
	внутренний осмотр в доступных местах
	
гидравлические (пневматические) испытания
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



13. [bookmark: 13.__Сведения_об_утилизации][bookmark: _bookmark12]Сведения об утилизации

	Дата
	Сведения об утилизации
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



14. [bookmark: 14.__Особые_отметки][bookmark: _bookmark13]Особые отметки
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